Оглавление

Сведения об экспертной организации.	7

Краткая характеристика населённого пункта.	8

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.	13

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.	13

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, неохваченных централизованными системами водоснабжения.	15

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.	16

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	17

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	17

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	18

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.	20

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	22

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	23

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	24

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	29

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	29

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	30

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	30

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.	33

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	38

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.	38

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	39

3.3.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	41

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	42

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	43

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.	45

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.	45

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	46

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	50

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам.	51

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.	52

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	52

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.	53

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении.	54

3.15. Наименование организации, которая на делена статусом гарантирующей организации.	55

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	56

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам.	56

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	60

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	61

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	62

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	63

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.	63

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	65

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	65

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	66

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	68

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	68

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	68

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	69

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	69

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	73

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	75

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.	76

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.	76

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	81

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.	85

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	88

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	90

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	92

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	92

9.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	93

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.	94

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.	96

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	96

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	97

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	97

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	98

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	99

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.	100

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	100

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	100

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	104

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	104

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны и их действия.	105

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	107

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	107

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	107

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	110

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	110

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	111

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	112

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	114

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	115

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	116

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	116

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	116

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	118

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	121

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	122

ПРИЛОЖЕНИЯ	123

# Сведения об экспертной организации.

ООО «Омега – Спектр»

место нахождения: 153002 г. Иваново, ул. Батурина, д.10, оф.26

Директор: Сидоров Дмитрий Викторович;

Тел/факс: 8(910) 669-66-54 Электронный адрес: OmegaSpectr@yandex.ru

Сайт: www. omega37.ru

# Краткая характеристика населённого пункта.

Город Ки́нешма образует одноимённый городской округ. Является административным центром Кинешемского муниципального района Ивановской области. Географические координаты г. Кинешма (WGS84): широта: 57° 26' 23" N (57.4397), долгота: 42° 7' 39" Е (42.1275). Город Кинешма – один из старейших промышленных центров Верхнего Поволжья, второй по значению и численности населения город в Ивановской области, после областного центра. Расположен на правом берегу Волги в 400 км северо-восточнее Москвы, в 100 км от областного центра г. Иваново, и занимает площадь 48,9 км², протянувшись вдоль берега реки около 15 километров. Находясь на Волге, город занимает выгодное географическое, транспортное и экономическое положение.

Освоение территории города началось с крепости Кокуй (осыпь) и торгового посада (торг), имевшего выход к пристани на Волге. К западу от крепости, отделённая от неё оврагом Голява (ул. Фрунзе), размещалась слобода Загородь (Заградье), протянувшаяся до р. Казоха. Восточнее, за р. Кинешемка, находилась Спасская слобода, соединённая с центральной частью города мостом.

Как большинство приречных городов, планировочная структура Кинешмы развивалась в прямой зависимости от своего местоположения. Главные улицы вытянуты вдоль Волги и пересечены более короткими, ведущими к ней и впадающим в неё речкам. В 1778 г. Кинешма стала уездным городом Костромского наместничества. В 1779 г. ей пожалован герб, отметивший заслуги в развитии полотняной промышленности. В 1781 г. утвержден первый регулярный план города, подписанный рукою Ея Императорскаго Величества "Быть по сему". План был решен в рамках жесткой прямоугольной схемы, не учитывавший особенности рельефа. В 1811 г. создается новый план, учитывающий и рельеф, и сложившиеся планировочные узлы. В целом современная Кинешма характеризуется большой протяжённостью вдоль Волги (до 15 км с направлением развития в сторону г. Наволоки) и отсутствием компактности застройки, расчлененной на отдельные районы с расположенными между ними незастроенными территориями. Кроме того, на планировочную структуру города повлияли такие факторы, как наличие рек и ручьев, впадающих в Волгу и изрезанность ландшафта оврагами. Исходя из существующего рельефа местности и складывающейся городской застройкой в дальнейшем развивалась и инженерная инфраструктура города.

Город имеет историческую и традиционно-сложившуюся промышленно-торговую направленность в экономике. На протяжении нескольких столетий Кинешма – город с доминирующей ролью промышленности.

Железная дорога, соединившая в 1871 г. Кинешму с Москвой, превратила город в крупный транспортный узел. Связь сухопутных дорог с водными создала условия для интенсивного развития промышленности и торговли. К концу 19 в. Кинешма – один из крупнейших промышленных центров России. В 1914 г. в районе Кинешмы насчитывается около 70 фабрично-заводских предприятий. Исторически сложилось так, что транспортная доступность и технология текстильных фабрик диктовали размещение первых текстильных предприятий на берегах Волги, позднее к предприятиям были подведены железнодорожные ветки. Все текстильные фабрики, нефтебаза, мукомольные заводы расположены на берегу Волги, т.к. хлопок, горючее и мука доставлялись на баржах по реке. В настоящее время территории промышленных предприятий группируются в большие по площади зоны и тяготеют к железной дороге и улицам, выходящим на внешние направления.

К настоящему времени промышленные предприятия города расположены довольно компактно в трёх промышленных узлах: первый промузел между улицами 2-я Шуйская – им. Юрия Горохова; второй – в районе улиц Вичугской и ул. Ивана Виноградова; третий – на пересечении улиц Спортивной и Окружной.

В первом промышленном узле расположены крупнейшие предприятия города ОАО «Автоагрегат», ОАО «ДСК», ОАО «СМУ-15» и другие. Здесь же находится территория режимного объекта (тюрьма).

Во втором промышленном узле сосредоточены ОАО "Кинешма машиностроительный завод", ЗАО "Электроконтакт", ЗАО "НПП "Технология", ОАО "Поликор", ОАО "Дмитриевский химический завод", ОАО "Кинешемский городской молочный завод", нефтебаза, ОАО "РИАТ-база", база госрезерва, хлопковая база, ПОГА, ПАТП.

В третьем промузле расположены два асфальтобетонных завода, предприятия нетканых материалов, АТП ИП Ямбулатова, лесопильные предприятия и др.

Составляющими структуры экономики города являются предприятия машиностроительной, металлургической, металлообрабатывающей, химической, деревообрабатывающей, текстильной, легкой, пищевой промышленности и строительных материалов. На промышленных предприятиях работает почти 40% населения, занятого в экономике города. В структуре общего объема городского производства доля промышленности составляет почти 60%. В настоящее время в промышленности ведущее место по объему производимой продукции занимают машиностроение и металлообработка (42,4%), легкая промышленность (27,2%). Экономическое, финансовое состояние промышленных предприятий очень сложное. Около половины из них являются убыточными. Положение в промышленном производстве осложняется производственно-техническими, ресурсными проблемами. В ведущих для города отраслях – текстильной и машиностроительной – изношенность основных производственных фондов превышает 60%. Отрицательное влияние на работу предприятий также оказывает периодическая смена собственников.

С юго-западной стороны к Кинешме подходит автодорога, соединяющая её с г.г. Родники, Шуя, Иваново, а также Владимир и Москва, с юго-востока – с Юрьевец, Пучеж и Нижний Новгород, с северной стороны – с Заволжск, Островское, Кострома. Кинешма располагает довольно развитой структурой транспортных сообщений. В городе расположены автобусный, железнодорожный и речной вокзалы. До недавнего прошлого действовало авиасообщение. Связь с областным центром осуществляется по автомобильной и железной дороге. В навигационный период с апреля по октябрь функционирует речное сообщение как грузовое, так и пассажирское.

Гидрологическая характеристика: город Кинешма расположен на правом берегу р. Волга в верхнем бьефе Горьковского водохранилища, входящего в систему Волжского каскада. Горьковское водохранилище образовалось в результате зарегулирования стока р. Волга плотиной ГЭС у г. Городца. Окончательное наполнение водохранилища до НПУ 84,0 м завершилось в 1957 году.

Горьковское водохранилище принадлежит к типу равнинно-речных водоёмов и носит речной характер с замедленным течением. Гидрологический режим водохранилища определяется режимом работы Горьковского гидроузла и характеризуется следующими уровнями:

- максимальный форсированный уровень весеннего половодья 1% обеспеченности – 85,5 м;

- максимальный уровень весеннего половодья 5% обеспеченности – 85,3 м;

- нормальный минимальный уровень зимней сработки – 82,0 м;

- исключительный уровень зимней сработки – 81,0 м.

Перед заполнением Горьковского водохранилища в городе было осуществлено строительство:

- берегоукрепления р. Волга, препятствующее размыву берегов и способствующее предотвращению эрозии почв и активизации оползневых процессов на береговых склонах;

- дамб обвалования, защищающих от затопления пониженные городские территории (с отметками ниже 86,0, местами доходящие до 82,0 м и ниже);

- капитального берегоукрепления из железобетонных плит или каменной наброски с отметками верха 86,0 м на территории промпредприятий, выходящих к берегу р. Волги, а также в центральной, исторической части города на участке длиной около 1 км. Выше этой отметки склон укреплен посадкой деревьев и кустарников, которые в настоящий период служат защитой от размыва.

Несколько пониженных участков промышленных предприятий и селитебной территории в районе Кинешемской гавани защищены от затопления дамбами обвалования. Высота дамб – 2-5м., ширина по гребню – 4м., низовой откос заложением 1:2 – 1:1,5, одернован, верховой откос заложением 1:3 укреплен железобетонными плитами или мощением в ивовых клетях.

Вдоль дамб проложен береговой дренаж; в каждом контуре построены насосные станции для перекачки дренажных вод в р. Волгу. Дамбы обвалования находятся в удовлетворительном состоянии. Общая протяженность дренажных сетей 7,1 км. В г. о. Кинешма эксплуатируется пять насосных станций дренажных вод.

Большое количество малых рек, пересекающих территорию города и протекающих по дну глубоких оврагов, несут значительные расходы воды в период паводков и размывают береговые склоны и склоны оврагов. К ним относятся р.р. Кинешемка, Казоха, Томна, Луховка и др.

Разрушению и размыву поверхности города способствует неорганизованный сток дождевых и талых вод. В настоящее время водосточная сеть на территории города практически отсутствует. Лишь в историческом центре города проложены два закрытых водостока общей протяженностью 0,8 км.

Рельеф. В орографическом отношении рассматриваемая территория расположена в центральной части Русской равнины. Рельеф местности характеризуется абсолютными отметками 82,0 -126,0м. Абсолютная отметка уреза воды Горьковского водохранилища при нормальном подпертом уровне р. Волга составляет 84,0 м (балтийской системы). Уровень ниже данной отметки отмечается на пониженных промышленных территориях и селитебной застройки. Рельеф города представляет довольно сильно изрезанную долинами рек, ручьев и оврагов территорию с общим плавным или резким понижением в сторону главной речной артерией р. Волга, сформированную в основном последним Московским оледенением.

Геологические условия. Геологическое строение территории города складывалось в течение двух миллиардов лет. В геологическом отношении территория городского округа расположена в центральной части Русской платформы, в пределах Московской синеклизы. В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие четвертичные отложения и пермотриассовые породы. Четвертичные отложения представлены: покровными, аллювиальными, флювиогляциальными и моренными образованиями. Покровные образования представлены суглинками и супесями, пылеватыми с линзами песками, тугопластичной консистенции, мощностью до 2м. Образования современного аллювия представлены песками пылеватыми, иловатыми, средней плотности, суглинками и глинами пылеватыми, местами заиленными, мягкопластичной консистенции по линзам и прослоям водонасыщенным. Мощность отложений колеблется от 5,0 до 10,0 м. Флювиогляциальные образования представлены песками пылеватыми, мелкими и средней крупности, рыхлыми и средней плотности, с включениями гравия и гальки, с линзами суглинка, водонасыщенными. Мощность отложений достигает до 4м. Отложения морены представлены суглинками коричневато-бурыми, тугопластичной консистенции с прослоями и линзами песка, по прослоям и линзами песка водонасыщенными. Мощность отложений более 25м. Мощная толщина четвертичных отложений подстилается коренными породами.

Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом отношении территория городского округа Кинешма расположена на северо-восточном склоне Московского артезианского бассейна II порядка, при этом гидрогеологические условия определяются наличием нескольких этажно расположенных артезианских водоносных горизонтов и комплексов, разделенных относительно водоупорными толщами.

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.

## 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского округа Кинешма и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Инфраструктура водоснабжения городского округа представляет собой систему, включающую в себя водозаборные сооружения, магистральные и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них сооружениями. Централизованная система водоснабжения охватывает большую часть городского округа. Водоразбор питьевой водынаселением осуществляется из внутридомовых инженерных сетей водоснабжения или из уличных водоразборных колонок (в незначительных объемах).

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях, использующих воду городского водопровода.

Единственным источником централизованной системы водоснабжения г. о. Кинешма служит открытый водоем - р. Волга.

На поверхностном водозаборе в специальной, охраняемой зоне, расположены водозаборные сооружения № 2 (далее по тексту ГВС-2). Территориально ГВС-2расположены на правом берегу р. Волги за пределами г. о. Кинешма выше по течению в п. Октябрьский. Забор воды осуществляется по двум заборными магистралям L=120м, ( 800 мм.

Сооружения построены в 1962 г. В 1985 г. произведена реконструкция водозаборных сооружений, построена и введена в эксплуатацию I очередь мощностью – 30,0 тыс.м3/сут., II и III очереди предусматривали увеличение производительности до 80,0 и 125,0 тыс.м3/сут. соответственно.

Речная вода технического качества проходит полный цикл очистки и доводится до качества питьевой воды. Далее питьевая вода по трем магистральным трубопроводам (400, 600 и 900 мм поступает в городскую распределительную сеть г. о. Кинешма, а также по трубопроводу ( 300 мм подается в г. Наволоки.

До недавнего времени в г. о. Кинешма эксплуатировались водозаборные сооружения № 1 (далее по тексту ГВС-1). ГВС-1 расположены на правом берегу р. Волга в черте города в северо-западной его части в непосредственной близости от залива Севрюговых. Водозаборные сооружения № 1 построены в 1932г. и находятся в крайне ветхом состоянии (100 % износа), и в настоящее время выведены из эксплуатации.

Подземный водозабор ранее был представлен каптажными сооружениями в м. Устиниха, ранее принадлежащими филиалу ООО «ТК «Томна», обеспечивающими водой питьевого качества жилые микрорайоны«Томна» и «Озерки». Сооружения были приняты на баланс МУП «Водоканал» г. Кинешма в декабре 2007г. В настоящее время каптажные колодцы затампонированы и списаны с баланса предприятия.

Типичная структура схемы водоснабжения из поверхностного водоисточника представлена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1

Схема водоснабжения города Кинешма – двухзонная, условно выделяются северо-западная и юго-восточная зоны, что вызвано значительной протяженностью города вдоль р. Волга и колебанием рельефа (от 82 до 126 м Б.С.). Для обеспечения необходимых напоров 2й зоны (юго-восточной), а также микрорайонов «ДХЗ», «Электроконтакт» на сетях водопровода установлены повысительные насосные станции второго подъема (ПНС), эксплуатируемые МУП «Водоканал». ПНС имеются также на следующих предприятиях: ООО «МИП «Кинешма», ЗАО «Электроконтакт», ОАО «КГМЗ».

Общая протяженность сетей централизованной системы водоснабжения города Кинешма составляет ~ 241 км, протяженность сетей, обслуживаемых МУП «Водоканал» г. Кинешма – 165 км. Материал трубопроводов водопроводных сетей различный: чугун, сталь, ПНД, хризотилцемент.

Процент охвата централизованным водоснабжением жилищного фонда городского округа Кинешма составляет 80,0 %. В качестве источников водоснабжения в районах малоэтажной застройки с приусадебными участками, не охваченных системами централизованного водоснабжения используются шахтные колодцы или скважины мелкого заложения.

В городском округе Кинешма, деятельность по эксплуатации централизованной системы водоснабжения осуществляет МУП «Водоканал» г. Кинешма.

Инфраструктура горячего водоснабжения городского округа достаточно развита.Технические решения, принятые на момент строительства объектов горячего водоснабжения, а также их фактическое состояние, позволяют обеспечить данный вид услуг на должном уровне.

## 1.2. Описание территорий поселения, городского округа, неохваченных централизованными системами водоснабжения.

Система централизованного водоснабжения городского округа Кинешма охватывает практически всю территории городского поселения. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет – 80,0 %. Обеспеченность многоквартирных домов и объектов административного и культурно-бытового назначения достигает показателя практически 100 %.

Домовладения, не охваченные централизованной системой водоснабжения, расположены по всей территории городского округа Кинешма в районах частной застройки. Недостаточно развиты разводящие водопроводные (уличные) сети в районах индивидуальной жилой застройки: Сокольники, Залесье, Томна, 2я Фабрика, ДХЗ, Электроконтакт. В большей степени это относится к юго-восточной части города. Компактно обособленные зоны нецентрализованного водоснабжения в г. Кинешма не сформированы.

Частные домовладения усадебного типа, неподключенные к централизованной системе водоснабжения населенного пункта в качестве источников водоснабжения, используют шахтные колодцы и скважины мелкого заложения.

## 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Система централизованного водоснабжения городского округа Кинешма охватывает практически всю территории городского поселения. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет – 80,0 %. Обеспеченность многоквартирных домов и объектов административного и культурно-бытового назначения достигает показателя практически 100 %.В зоне малоэтажной застройки с приусадебными участками население использует шахтные колодцы и индивидуальные скважины мелкого заложения.

Единственным источником централизованной системы водоснабжения г. о. Кинешма служит открытый водоем - р.Волга. Поверхностный водозабор ГВС-2 территориально расположен на правом берегу р. Волга за пределами г. о. Кинешма выше по течению на северо-западной границе села Октябрьский Кинешемского района, в районе 699 км судового хода.

Централизованная система водоснабжения городского округа представляет собой систему, включающую в себя водозаборные сооружения, магистральные и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них сооружениями, повысительными насосными станциями, РЧВ и пр.

Городской округ Кинешма административного деления не имеет. Единственным источником централизованной системы водоснабжения городского округа Кинешма служит открытый водоем - р. Волга. От поверхностного водозабора ГВС-2 осуществляется водоснабжение всей территории города, поэтому систему централизованного водоснабжения городского округа Кинешма следует рассматривать как единую технологическую зону централизованного водоснабжения. Из-за значительной протяженности города вдоль р. Волга и существенного перепада высот рельефа местности исторически сложилось представление о системе централизованного водоснабжения, как о двухзонной схеме водоснабжения городского поселения: северо-западная и юго-восточная зоны с разделением по р. Кинешемка. Фактически и технологически система централизованного водоснабжения в северо-западной и юго-восточной частях города неразрывно связаны и составляют одну сложную инженерную инфраструктуру.

Список потребителей услуги холодного водоснабжения - частного сектора МУП «Водоканал» г. Кинешма, приведен в приложение №1. Список потребителей услуг холодного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Кинешма – юридических лиц приведен в приложении № 2. Список потребителей услуг холодного водоснабжения – многоквартирные дома приведен в приложении № 3.

## 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

### 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

МУП «Водоканал» г. Кинешма» осуществляет водоснабжение потребителей в г.г. Кинешма и Наволоки Ивановской области. Водоснабжение осуществляется из открытого водоёма р. Волга.

Водозаборные сооружения №2 мощностью 30,0 тыс.м3/сут. (I очередь) расположены на правом берегу р. Волга за пределами города выше по течению на северо-западной границе п. Октябрьский Кинешемского района, в районе 699 км судового хода. Забор воды осуществляется насосными агрегатами Д2500 насосной станцииIподъёма по двум заборными магистралям L=120 м, ( 800 мм.

В состав ГВС – 2 входят:

- русловой оголовок — 2 ед.;

- насосная станция 1-го подъема;

- очистные сооружения (контактная камера, горизонтальные отстойники с камерами хлопьеобразования — 6 ед., скорые фильтры — 7 ед.);

- резервуар РЧВV=10000 м3 (ж/б исполнении);

- резервуар РЧВV=500 м3 (ж/б исполнении);

- насосная станция 2-го подъема (1985 года постройки);

- насосная станция 2-го подъема (1962 года постройки).

Речная вода технического качества проходит полный цикл очистки и доводится до воды питьевого качества. Далее питьевая вода насосными агрегатами Д2000-100 насосной станцией IIподъёма подаётся по трем магистральным трубопроводам ( 400, 600 и 900 мм в городскую распределительную сеть.

Сооружения построены в 1962 г. В 1985 г. произведена реконструкция водозаборных сооружений, построена и введена в эксплуатацию I очередь мощностью – 30,0 тыс.м3/сут., II и III очереди предусматривали увеличение производительности до 80,0 и 125,0 тыс.м3/сут. соответственно.

До недавнего времени в городском округе Кинешма эксплуатировались водозаборные сооружения № 1, расположенные на правом берегу р. Волга в черте города в северо-западной его части в непосредственной близости от залива Севрюговых. Водозаборные сооружения № 1 построены в 1932 г. и находятся в крайне ветхом состоянии (100 % износа), в настоящее время они выведены из эксплуатации.

Подземный водозабор в городском округе Кинешма ранее был представлен каптажными сооружениями в м. Устиниха, ранее принадлежащими филиалу ООО «ТК «Томна», обеспечивающими водой питьевого качества жилые микрорайоны «Томна» и «Озерки». Сооружения были приняты на баланс МУП «Водоканал» г. Кинешма в декабре 2007г. В настоящее время каптажные колодцы затампонированы и списаны с баланса предприятия.

Насосы первого подъёма подают речную воду на очистные сооружения ГВС - 2, после которых очищенная вода поступает в накопительные резервуары. Всего на предприятии в эксплуатации находится два накопительных резервуара чистой воды: один - пятьсот кубических метров и один - десять тысяч кубических метров. Из накопительных резервуаров, чистая вода, насосной станцией второго подъёма подаётся по трём водоводам потребителям г. Кинешма. Отпуск холодной воды потребителям с ГВС – 2 осуществляется на основании показаний приборов учета.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения.

### 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Санитарное состояние речной воды поверхностного водоема р. Волга в районе ГВС - 2 городского округа Кинешма не отвечает нормам санитарных требований для водоемов питьевого назначения. Природные воды р. Волга содержат большое количество биогенных элементов и легко окисляемой органики, для которых характерна высокая бактериальная обсемененность.

Контроль качества питьевой воды на ГВС - 2 и сетях централизованной системы водоснабжения городского округа Кинешма осуществляется аккредитованной лабораторией контроля качества питьевой воды МУП «Водоканал» город Кинешма. Отбор проб питьевой воды и проведение исследований её на соответствие нормативным показателям осуществляется на основании рабочей программы лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с календарным графиком отбора проб питьевой воды и проведения их исследования.

Водоподготовка исходной воды для централизованной системы водоснабжения городского округа Кинешма организована на площадке ГВС - 2. Исходной водой служит речная вода из р. Волга. Насосная станция I подъёма, в которой предварительно проведена преаммонизация речной воды, подает исходную воду в контактную камеругде происходит ввод коагулянта и обеззараживающих реагентов. Далее вода поступает в камеру хлопьеобразования, которая непосредственно примыкает к горизонтальным отстойникам и подаётся на скорые фильтры. После прохождения водоподготовки очищенная вода накапливается в двух резервуарах чистой воды объёмом 10000 и 500 м3. Из РЧВ вода забирается насосами второго подъёма и подаётся потребителям.

Схема водоподготовки приведена на рис. 1.4.2.1.

Рисунок 1.4.2.1.

Схема водоподготовки ГВС – 2.

р. Волга                                                                                                                                                   подача в сеть

1- установка преаммонизации (насосная станция 1-го подъема);

2 - контактная камера (ввод коагулянта и обеззараживающие реагенты);

3 - камера хлопьеобразования — 6 ед.;

4-  горизонтальные отстойники — 6-ед.;

5- скорые фильтры — 7 ед.;

6; 7 — резервуары чистой воды;

8; 9 — насосные станции 2-го подъема.

Из проведённых за прошедший год 365 анализов отборов проб питьевой воды, подаваемой потребителям с ГВС - 2, все результаты удовлетворяют требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с проектом ГВС-2 определена следующая граница зоны санитарной охраны I пояса: по берегу по границе территории водозаборных сооружений, по акватории вверх по течению – 200 м от водозабора, вниз по течению – 100 м от водозабора. Граница ЗСО II пояса определена следующая: по берегу – в 500 м к востоку от створа водозабора, далее граница в южном направлении вдоль объездной дороги до д. Велизанец и по шоссейной дороге Кинешма-Старая Вичуга, пересекает р. Сунжу и, поворачивая на северо-запад, идет параллельно р. Сунжа, соединяясь с ее водной границей, по акватории – боковая граница отнесена на 250 м от правого берега вдоль всего уреза воды и достаточна для второго пояса, вверх по течению на 21 км.

### 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

В состав централизованной системы водоснабжения городского округа Кинешма входят насосная станция I подъёма, две насосных станций II подъёма (одна 1962 г. постройки, вторая 1985 г.), десять повысительных насосных станций. Насосные станции I подъёма и II подъёма размещаются на площадке ГВС – 2. Повысительные насосные станции располагаются по всей территории города. Все насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

Насосные агрегаты станции I подъёма забирают речную воду из р. Волга и подают через систему очистки в резервуары чистой воды. Насосные агрегаты станции II подъёма забирают питьевую воду из РЧВ и подают в магистральные водоводы централизованной системы водоснабжения. Насосные агрегаты повысительных насосных станциях создают необходимый напор в сети холодного водоснабжения на определенных участках водопроводов для бесперебойного водоснабжения потребителей локальных зон водоснабжения.

Данные по количеству, марке и техническим характеристикам насосных агрегатов представлены в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3.

| № | Наименование, местоположения | Тип(марка) насосного агрегата | Кол - во | Эл. мощность, кВт | Напор, м.в.ст. | Производительность, м.куб./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция 1-го подъема ГВС | Д 2500-62 | 250 | 3 | 34 | 1980 |
| 2 | Насосная станция 2-го подъема (1985г.) ГВС | Д 2000-100 | 800 | 4 | 100 | 1980 |
| 3 | Насосная станция 2-го подъема (1962 г.) | 8НДВ Д630-90 | 165 165 | 2 1 | 80 80 | 500 500 |
| 4 | Повысительная насосная станция №1 ул. Нагорная,д.18,стр.1 | н/д СМ 100-65-200/2 | 6 37 | 1 1 | 45 45 | 110 100 |
| 5 | Повысительная насосная станция №2 ул. Подгорная | 1Д315-71а | 80 | 2 | 70 | 300 |
| 6 | Повысительная насосная станция №3 ул. Окружная, д.60, стр.2 | Д 320-50 6 НДВ | 72 68 | 1 1 | 50 50 | 320 350 |
| 7 | Повысительная насосная станция №4 ул. Вичугская, д.23, стр.1 | К 160/30 | 30 | 2 | 30 | 160 |
| 8 | Повысительная насосная станция №5 ул. Производственная, д.1, стр. 1 | К 90/72 КМ 90/55 | 45 30 | 1 1 | 65 55 | 90 90 |
| 9 | Повысительная насосная станция №6 ул. Устининская, д.1-а | н/д | н/д | н/д | 80 | н/д |
| 10 | Повысительная насосная станция №7 ул. Подгорная | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Повысительная насосная станция МИП «Кинешма» ул. 2я-Шуйская | НЦ-400/100 Д 200/35 | 3 1 | н/д н/д | н/д н/д | 400 200 |
| 12 | Повысительная насосная станция ЗАО «Электроконтакт» ул. Вичугская, 150 | К 50/45 К 20/30 | 3 1 | н/д н/д | н/д н/д | 50 20 |
| 13 | Повысительная насосная станция ОАО «КГМЗ» ул. Вичугская, 132 | К 20/30 | 2 | н/д | н/д | 100 |

В настоящее время насосное оборудование повысительных насосных станций № 1 по ул. Нагорная и № 2 по ул. Подгорная выключены из работы. Привода насосных агрегатов ПНС № 3, 4, 5 и 6 оборудованы частотными преобразователями, позволяющими поддерживать необходимое давление в сетях ХВС. По данным ресурсно-снабжающей организации требуется замена электродвигателей или насосных агрегатов НС II подъема и капитальный ремонт двигателей мощностью 250 кВт станцииI подъема.

В целом состояние насосного оборудования оценивается как удовлетворительное.

### 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

МУП «Водоканал» г. Кинешма» осуществляет водоснабжение потребителей городского округа Кинешма холодной водой надлежащего качества через централизованную систему сетей городского водопровода. Водоснабжение осуществляется от ГВС - 2, расположенных на правом берегу р. Волги за пределами города выше по течению на северо-западной границе п. Октябрьский Кинешемского района, в районе 699 км судового хода. На территории ГВС – 2 осуществляется процесс доведения Волжской воды до питьевого качества. От ГВС - 2 чистая вода насосной станцией второго подъёма подаётся по трём водоводам ( 400, 600 и 900 мм т в городскую распределительную сеть потребителям в г. Кинешма.

Способ прокладки трубопроводов холодной воды подземный. Общая протяженность сетей городского водопровода составляет ~ 241 км, протяженность сетей, обслуживаемых МУП «Водоканал» г. Кинешма – 165 км. Материал водопроводов различный: чугун, сталь, ПНД, хризотилцемент. Диаметры водопроводных сетей от 25 до 900 мм. Максимальная суточная подача 30 000 м3/сутки. В целом состояние водопроводных сетей городского поселения оценивается как удовлетворительное. Средний процент износа городских водопроводных сетей составляет 59,3 % (данные на 01.10.2014 г.). По данным ресурсно-снабжающей организации 106,3 км городских водопроводных сетей нуждаются в замене.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, соответствует установленным требованиям, из 1335 проведенных исследований отбора проб на водопроводных сетях, 1283 соответствовали нормативным показателям.

### 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей городского округа Кинешма являются:

- высокий процент износа водопроводных сетей, достигающий 59,3 % (данные на 01.10.2014 г.), большинство которых введены в эксплуатацию более 20 лет назад, самые старые датируются 1904 г. постройки;

- значительная протяженность города вдоль р. Волга, и как следствие значительная удалённость от источника водоснабжения потребителей, находящейся в юго-восточной части города;

- значительные колебания высот рельефа местности;

- неудовлетворительное состояние значительного количества колодцев;

- отсутствие резервного блока очистки резервуара чистой воды, что не позволяет производить ремонтно-профилактические работы на сооружениях без прекращения водоснабжения потребителей;

- высокая изношенность материала стальных трубопроводов (в эксплуатации более 30 лет) на ГВС -2 Ду 600; 800 мм, в связи с чем требуется замена этих водоводов;

- высокая изношенность насосных агрегатов насосных станций I и II подъёмов, в связи с чем требуется капитальный ремонт или замена насосных агрегатов и электроприводов к ним;

- высокий процент износа зданий и сооружений блока очистки (горизонтальные отстойники, скорые фильтры), в связи с чем требуется проведение их капитального ремонта;

- для повышения энергоэффективности, уменьшения потребления холодной воды на собственные нужды ГВС – 2, требуется строительство сооружений по очистки промывных и шламовых вод;

- сложность обслуживание магистральных и уличных водопроводов, находящихся на территории частных домовладений, предприятий, коллективных садов и пр., в связи с чем требуется их вынос;

- высокая изношенность дюкерных переходов через Богословский овраг и р. Казоха, в связи с чем требуется их замена.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Для поддержания в рабочем состоянии трубопроводной системы централизованного водоснабжения города необходимо проводить плановые ремонтно-восстановительные работы в объёме до 5% от общей протяженности сетей городского водопровода. Для поддержания в рабочем состоянии оборудования, зданий, сооружений, входящих в централизованную систему водоснабжения города, так же необходимо предусматривать плановые ремонтно-восстановительные работы. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

По данным ресурсо-снабжающей организации в 2013 году предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не поступало.

### 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных системах одна водонагревательная установка в ЦТП обеспечивает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона, квартала или поселка. Все централизованные системы проектируют с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает, и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Кроме того, в системах ГВС устанавливают полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на уровне 60 °С.

В настоящее время в городском округе Кинешма горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения организовано от четырнадцати котельных, из которых одиннадцать единиц эксплуатируются МУП «ОК и ТС»г. Кинешма и по одной ООО "МИП «Кинешма», ООО «ТДЛ Энерго» филиал «Кинешемский» и ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика».

Перечень котельных, от которых производится горячее водоснабжение с использованием закрытых схем горячего водоснабжения представлен в таблице 1.4.6.1.

Таблица 1.4.6.1.

| № п/п | Источник | Местонахождения | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 4 | пер. Дунаевского, 2б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 2 | Котельная № 5 | ул. Третьяковского, 48б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 3 | Котельная № 8 | ул. Ванцетти, 38б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 4 | Котельная № 10 | ул. Текстильная, 4б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 5 | Котельная № 11 | ул. Дзержинского, 26б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 6 | Котельная № 13 | 2-ой Трудовой пер., 2 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 7 | Котельная № 14 | ул. Краснофлотская, 9 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 8 | Котельная № 15 | ул. Красноветкинская, 8б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 9 | Котельная № 16 | ул. Социалистическая, 54 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 10 | Котельная № 18 | ул. Ломоносова, 20б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 11 | Котельная № 20 | ул. Спортивная, 2а | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 12 | Котельная | ул. 2-я Шуйская д. 1 | ООО "МИП «Кинешма» |
| 13 | Котельная | ул. Аристарха Макарова, д.51 | ООО «ТДЛ Энерго» филиал «Кинешемский» |
| 14 | Котельная | ул. Социалистическая, д. 24 | ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» |

От котельных № № 4, 15, 16 МУП «ОК и ТС» г. Кинешма, котельной ООО «ТДЛ Энерго» филиал «Кинешемский» и котельной ООО "МИП «Кинешма» теплоноситель подаётся на центральные тепловые пункты общим количеством пятнадцать единиц, на которых происходит приготовление горячей воды (ГВС).

Перечень ЦТП, на которых производится приготовление горячей воды на нужды ГВС представлен в таблице 1.4.6.2.

Таблица 1.4.6.2.

| № п/п | Наименование | Местоположение | Источник | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП №1 | ул.Маршала Василевского,25а | Котельная №4 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 2 | ЦТП №2 | пер.Дунаевского,14 | Котельная №4 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 3 | ЦТП №3 | ул.им.Менделеева,5 | Котельная №4 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 4 | ЦТП №1 | ул.Воеводы Боборыкина,18, а, строен.1 | Котельная №15 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 5 | ЦТП №2 | ул.Воеводы Боборыкина,18, а, строен.2 | Котельная №15 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 6 | ЦТП №3 | ул.Гагарина,1 | Котельная №15 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 7 | ЦТП №1 | ул.Григория Королева,10 | Котельная №16 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 8 | ЦТП №2 | ул.Рощинская,26 | Котельная №16 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 9 | ЦТП №3 | ул.Наволокская,1а | Котельная №16 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 10 | ЦТП-1 | ул. Щорса д.7 | Котельная | ООО "МИП «Кинешма» |
| 11 | ЦТП-2 | ул. Бойцова д.26 | Котельная | ООО "МИП «Кинешма» |
| 12 | ЦТП-3 | ул. Щорса д.68 | Котельная | ООО "МИП «Кинешма» |
| 13 | ЦТП-4 | ул. Гагарина д.18 | Котельная | ООО "МИП «Кинешма» |
| 14 | ЦТП-5 | ул. Гагарина д.14 | Котельная | ООО "МИП «Кинешма» |
| 15 | ЦТП | ул. Веснина | Котельная | ООО «ТДЛ Энерго» филиал «Кинешемский» |

В котельных № 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 20МУП «ОК и ТС» г. Кинешма и ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» приготовление горячей воды с использованием закрытых систем ГВС осуществляется непосредственно в котельной.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в теплообменных аппаратах для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные и паро-водяные теплообменные аппараты.

Перечень основного оборудования, используемого для приготовления и транспортировки горячей воды на нужды ГВС представлен в таблице 1.4.6.3.

Таблица 1.4.6.3.

| № п/п | Наименование | Местоположение | Источник | Теплообменные аппараты ГВС | Насосные агрегаты ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП №1 | ул. Маршала Василевского, 25а | Котельная № 4 | ОСТ -34-588-68 14-273х4000-Р ПZ-Z-14 (8) шт. | К 45/30 (2шт) |
| 2 | ЦТП №2 | пер. Дунаевского, 14 | Котельная № 4 | ОСТ-34-588-68 12-219х4000-Р ПZ-Z-12 (8) шт. | К 80-50-200 (1шт) К 160/30 (1шт) К 160/20 (1шт) |
| 3 | ЦТП №3 | ул. им. Менделеева, 5 | Котельная № 4 | 14 ОСТ-34-588-68 14-325х4000-Р ПZ-Z-14 14-273х4000-H ПZ-Z-14 16-325х4000-H ПZ-Z-16 (6+2+6)шт. | ЦНК 50/200.210-18,5/2-400 (1шт) КМ 80-50-200 (1шт) К 80-50-200 (1шт) |
| 4 | Котельная № 5 | ул. Третьяковского, 48 б | котлоагрегат | ОСТ 34-588-68 10-168х4000-Р ПВ-z-10 (5) шт. | NВ 32-200 1/205 А – F-A-BAQE (2шт.) К90-45-120 (2шт.) |
| 5 | Котельная № 8 | ул. Ванцетти, 38 б | котлоагрегат | Пластинчатые ТИП НН №62 6Серийн номер 062-00132 309606 2006 г. (6) шт. | TУ 26-06-1658 (3шт.) |
| 6 | Котельная № 10 | ул. Текстильная, 4б | котлоагрегат | 07ОСТ 34-588-68 7-114х2000хП ПВ-z-07 (1) шт. 09ОСТ 34-488-68 9-168х2000-Р ПВ- z-09 (1)шт. | К 20-30 (3шт.) |
| 7 | Котельная № 11 | ул. Дзержинского, 26 б | котлоагрегат | 16 ОСТ 34-588-68 16-325х4000-Р ПВ –Z-16 (1шт.) | КМ 45-55 (2шт.) КМ 50-50 (1шт.) |
| 8 | Котельная № 13 | 2-ой Трудовой пер.,2 | котлоагрегат | 11ОСТ 34-588-68 11-219х2000-Р ПВ-z-11 219х2000-1,0-РГ-113-43 (8) шт. | К 90/85 (1шт.) К 100-65-280А (1шт.) |
| 9 | Котельная №14 | ул.Краснофлотская,9 | котлоагрегат | Пластинчатые FH-2 шт. 09ОСТ 34-488-68 9-168х2000-Р ПВ-z-09 (4+5)шт. | NВ-32-200-1 (2шт) КМ 40-32-180 (1шт) |
| 10 | ЦТП № 1 | ул. Воеводы Боборыкина, 18, а, строен.1 | Котельная № 15 | 14ОСТ-34-588-68 14-273х4000-РПZ-Z-14 (4+4) шт | ЦНК 50/160.174-11/2-400 (1шт.) КМ 80-60-160 (1шт.) |
| 11 | ЦТП № 2 | ул. Воеводы Боборыкина,18, а, строен.2 | Котельная № 15 | ОСТ-34-588-68 14-273х4000-Р ПZ-Z-14 (8) шт. | КМ 100-80-160 (2шт.) |
| 12 | ЦТП № 3 | ул. Гагарина, 1 | Котельная № 15 | ОСТ-34-588-68 14-273х4000-Р ПZ-Z-14 (3+3+2) шт. | К 80-50-200 (1шт.) К80-65-160 (1шт.) |
| 13 | ЦТП № 1 | ул. Григория Королева, 10 | Котельная № 16 | ОСТ-34-588-68 14-273х4000-Р ПZ-Z-14 (5 шт.) | К 45/30 (2шт.) |
| 14 | ЦТП № 2 | ул. Рощинская, 26 | Котельная № 16 | 08 ОСТ 34-588-68 8-114х4000 ПZ-Z-08 (1шт.) 13 ОСТ 34-588-68 13-273х2000хPПZ-Z-13 (1шт.) 08 ОСТ 34-588-68 8-325х2000-Р ПZ-Z-08 (1шт.) 11 ОСт 34-588-68 11-219х2000-P ПZ-Z-11 (5 шт.) | К 45/30 (2шт.) |
| 15 | ЦТП № 3 | ул. Наволокская, 1а | Котельная № 16 | ОСТ-34-588-68 14-273х4000-Р ПZ-Z-14 ОСТ 34-588-68 (8 шт.) 12-219х4000-P ПZ (2 шт.) | К 90/55 (2шт.) |
| 16 | Котельная №18 | ул.Ломоносова,20б | котлоагрегат | 325х4000-1,0-РГ-623,4-УЗ (6)шт. | К 100-65-250А (1шт.) К100-65-250А (1шт) |
| 17 | Котельная №20 | ул.Спортивная,2а | котлоагрегат | Водогрейный котел (бойлер) КВа -0,32 Г.Н. | К 55/200Т (1шт) |
| 18 | ЦТП-1 | ул. Щорса д.7 | Котельная | 14 ОСТ-34-588-68 – 2 шт. 10 ОСТ34-588-68 – 3 шт. | К-45/30 К-65-50-160 К-8-18 |
| 19 | ЦТП-2 | ул. Бойцова, д.26 | Котельная | 14 ОСТ-34-588-68 – 6 шт. | К-45/55 К-45/55 К-8-18 |
| 20 | ЦТП-3 | ул. Щорса д.68 | Котельная | пластинчатый НН-47 – 2 шт. | К-80-50-200 К-80-50- К-8-18 |
| 21 | ЦТП-4 | ул. Гагарина д.18 | Котельная | пластинчатый ТР3-136 – 2 шт. | К-80-50-200 К-160/20 |
| 22 | ЦТП-5 | ул. Гагарина д.14 | Котельная | 14 ОСТ-34-588-68 - 14 шт. | К-45-30 К-65-50-160 |
| 23 | ЦТП | ул. Веснина | Котельная | н/д | н/д |
| 24 | Котельная | ул. Социалистическая, д. 24 | котлоагрегат | Подогреватель ПП – 2 – 17 – 0,7 – 2 - 2 шт. | К 50/50 К 35/38 К 45/40 |

Качество и безопасность воды, подаваемой с использованием данной схемы горячего водоснабжения, удовлетворяет требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

## 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория городского округа Кинешма не принадлежит к районам распространения вечномерзлых грунтов.

## 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Централизованная система водоснабжения городского округа Кинешма находится в собственности администрации городского округ Кинешма и в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Кинешма.

Гарантирующей организацией в области водоснабжения городского округа Кинешма является муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Кинешма.

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основными целями и задачами муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Водоканал» г. Кинешма) является достижение:

- повышения надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами: снижение количества аварий на сетях водоснабжения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры;

- снижения уровня потерь в системах водоснабжения;

- сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры: повышение уровня загрузки оборудования в системах водоснабжения, повышение эффективности использования имеющегося водного запаса, максимальное обеспечение системы водоснабжения приборами учёта;

- обеспечения доступности услуг водоснабжения для потребителей: доступность централизованного водоснабжения для потребителей жилых домов и организаций, дополнительные объёмы ресурса по подключаемым объектам.

К целевым показателям деятельности водоснабжающих организаций относятся следующие показатели:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В целях развития централизованных систем водоснабжения необходимо руководствоваться следующими принципами:

- принцип гигиенической оптимизации: основной целью является создание системы водоснабжения, поставляющей воду в соответствии с нормой, лишь таким образом можно гарантировать физиологическое состояние, не вызывающее опасения;

- принцип экологической минимизации: вся система водоснабжения должны потреблять как можно меньше энергии. Она нуждается в электроэнергии для эксплуатации насосов, водоподготовительной установки и т.п. Необходимо не только достичь энергетического минимума, но и сохранить его на длительное время, невзирая на износ. Это ведет к требованию высокой стабильности всей системы водоснабжения на протяжении длительного времени. Вмешательство человека должно быть минимальным, должно быть изъято как можно меньше воды: она должна быть использована, очищена и возвращена в циркуляционный круг;

- принцип устойчивости: поставленные цели можно достичь на длительное время лишь при обеспечении уже упомянутой долгосрочной стабильности:

- простота: вся установка должна подвергаться техническому обслуживанию после реконструкции. Техническое обслуживание включает весь комплекс, состоящий из инспекции, сервиса и ремонтных работ. Оно в долгосрочном плане может осуществляться только работниками МУП «Водоканал» г. Кинешма. Следовательно, целесообразно конструировать максимально упрощенные установки, с тем, чтобы работники сами могли их обслуживать и производить ремонтные работы, без привлечения дополнительных специалистов;

- надежность: установки должны иметь высокую допустимую погрешность. Выход из строя отдельных деталей должен иметь незначительные последствия;

- минимальное технические обслуживание: данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей и их низкой сложности;

- минимизация расходов: использование недорогостоящих качественных деталей и механизмов.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности МУП; обеспечение развития централизованных систем водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала МУП «Водоканал» г. Кинешма.

Реализация мероприятий позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Обоснование решений при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма до 2027 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Технической базой разработки являются:

- федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

- Генеральный план городского округа Кинешма, утвержденный решением Кинешемской городской Думы № 68/644 от 20.08.2009г.;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

Генеральным планом городского округа Кинешма предусматривается значительно более рационально, чем прежде, использование территории, повысив плотность жилой застройки и сформировав площадки для комплексной застройки за счет замены социально-устаревшего, ветхого муниципального и индивидуального жилья, для чего требуется дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения городского округа Кинешма.

## 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

В качестве различных сценариев социально-экономического развития поселений, городских округов, из сложившейся практики градостроительного развития, рассматриваются следующие возможные сценарии:

- «Либеральный» сценарий.

«Либеральный» сценарий характеризуется полным отказом органов власти от какого-либо вмешательства в вопросы экономического развития (за исключением нормативно-правового регулирования). Власть выполняет функции, связанные с предоставлением социальных услуг, вопросов безопасности, а также поддержкой основных инфраструктур жизнедеятельности. Вся имеющаяся собственность приватизируется. Вопросы, связанные с привлечением инвесторов, решаются предпринимателями.

- «Консервативный» сценарий.

«Консервативный» сценарий характеризуется устойчивым ростом основных показателей экономического развития, повышением уровня и качества жизни населения, развитием существующих предприятий. Данная политика является недостаточно активной, т.к. при реализации «консервативного» сценария возможна постепенная потеря рынков сбыта продукции, производимой на территории района, а также снижение ее конкурентоспособности.

- Сценарий интенсивного развития.

Сценарий интенсивного развития характеризуется максимальной активизацией усилий органов власти по обеспечению условий для интенсивного роста экономики района. Выявленные путем анализа стратегически перспективные направления развития экономики должны развиваться темпами в 2-3 раза выше существующих. Для этого необходимо сосредоточиться на двух направлениях: инвестиционном и инновационном. На территорию района необходимо привлекать инвесторов, внедрять в производство новые технологии, участвовать в региональных проектах, применять кластерный подход, стимулировать включение действующих предприятий в кластерные системы. В рамках данного сценария возможно прогнозировать вовлечение предпринимательского сектора и повышение инвестиционной привлекательности района.

Базовым сценарием социально-экономического развития городского округа Кинешма, согласно Генерального плана, выбран сценарий интенсивного развития. Однако, в случае, если этот сценарий не может быть реализован по причине непреодолимых факторов, вступит в силу «консервативный» сценарий.

Численность населения городского округа Кинешма по данным статистической отчётности на 1 января 2014 года составляет 86 067 человек (86,067 тыс. чел.). Динамика численности населения с 2010 - 2014 гг. представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| Год | Показатели |
| --- | --- |
|  | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| Численность населения | 88 164 | 88 200 | 87 415 | 86 742 | 86 067 |

Как видно из таблицы за последние годы определяющим фактором демографической ситуации по городу стала возрастающая естественная убыль, связанная с ростом смертности и снижением рождаемости населения, естественный прирост населения имеет постоянное отрицательное сальдо. Изменение численности населения города определяется обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое состояние общества, а также особенностями демографической ситуации в городе.

Согласно Генерального плана городского округа Кинешма при реализации выбранного сценария социально-экономического развития города будут достигнуты следующие показатели (таблица 2.2.2.).

Таблица 2.2.2.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 2006 г. | Расчетный срок на 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель городского округа в т. ч. территории: | га/% | 4890,00/100 | 4890/100 |
|  | - жилые | -"- | 1072,10/21,92 | 1210,12/24,70 |
|  | из них: - многоэтажная застройка | -"- | 315,63/6,45 | 395,82/8,10 |
|  | - усадебная и одноэтажная многоквартирная застройка | -"- | 756,47/15,47 | 814,3/16,60 |
|  | - общественно-деловые | -"- | 130,66/2,67 | 268,0/5,50 |
|  | - производственные |  | 868,23/17,76 | 1143,83/23,40 |
|  | - озеленения спецназначения | -"- | - | 198,24/4,00 |
|  | - сельскохозяйственного использования | -"- | 324,96/6,65 | 116,36/2,40 |
|  | - общего пользования | -"- | 590,30/12,07 | 1953,45/40,00 |
|  | из них: - зеленые насаждения | -"- | 567,97/11,62 | 1053,60/21,60 |
|  | - улицы, дороги, площади | -"- | 590,30/12,07 | 777,85/15,91 |
|  | - водный фонд | -"- | 122,00/2,49 | 122,0/2,49 |
|  | - земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность | -"- | 1213,78/24,82 | - |
| 1.2 | Из общего количества земель городского округа | га/% | 4890,00/100 | 4890,00/100 |
|  | - земли федеральной собственности | -"- | 438,69/8,97 | 395,63/8,1 |
|  | - земли субъекта Российской Федерации | -"- | 39,43/0,80 | 28,97/0,6 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения городского округа Кохма | тыс. чел | 92,6/100 | 95,0/100 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | чел./год | -572 | +120 |
|  | - прирост | -"- | +659 | +1120 |
|  | - убыль | -"- | -1231 | -1000 |
| 2.3 | Показатели миграции населения | -"- | +262 | - |
|  | - прирост | -"- |  | +800 |
|  | - убыль | -"- |  | -800 |
| 2.4 | Возрастная структура населения | тыс. чел. / % | на 01.01.2006 |  |
|  | - дети до 15 лет | -"- | 13,4/14,3 | 15,2/16 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 57,8/61,9 | 57,0/60 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 22,2/23,8 | 22,8/24 |
| 2.5 | Коэффициент семейности |  | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площ. квартир % | 1961,2/100 | 2525,1/100 |
| 3.2 | Структура жилищного фонда |  |  |  |
|  | - 6 зтажей и выше | тыс. м2 общей площ. квартир % | 86,4/ 4,4 | 211,4/8,4 |
|  | - 4-5 этажный | -"- | 1133,4/ 57,8 | 1543,4/61,1 |
|  | - 2-3 этажный, в т.ч. усадебный | -"- | 295,2/ 15,1 | 265,4/10,5 |
|  | - 1-этажный, в т.ч. усадебный | -"- | 446,2/22,7 | 504,9/20,0 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | тыс. м2 общей площади | 141,3/ 7,2 | - |
|  | в т. ч. государственный и муниципальный | -"- | 37,5/ 1,9 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. м2 общей площади | - | 91,2 |
|  | в т. ч. - обобществленный | -"- | - | 43,5 |
|  | - усадебный | -"- | - | 47,6 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 общей площ. квартир | - | 1870,0 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство, всего | -"- |  | 655,0 |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности: | % | - | 100 |
|  | - усадебное | -"- | - | 8,5 |
|  | - 2-3 этажное | -"- | - | 9,7 |
|  | - 4-5 этажное | -"- | - | 62,7 |
|  | - 6 зтажей и выше | -"- | - | 19,1 |
| 3.8 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается | тыс. м2 |  | 655,0 |
|  | - на свободных территориях | -"- |  | 439,3 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | -"- |  | 215,7 |
| 3.9 | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жил. фонда |  |  |
|  | - водопроводом | -"- | 1452,4/ 74,0 | 100 |
|  | - канализацией | -"- | 1452,4/ 74,0 | 100 |
|  | - природным газом | -"- | 1741,9/ 88,8 | 100 |
|  | - теплом | -"- | 1778,5/ 90,6 | 100 |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,2 | 26,6 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 4447/48,0 | 5039/53 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | -"- | 11672/ 126,0 | 12450/130 |
| 4.3 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 755/ 6,6 | 1430/11,8 |
| 4.4 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещ. в смену | 1399/ 11,8 | 1999/16,6 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли, всего/1000 чел. | м2 торг. пл. | 27270/ 294,0 | 69160/575,0 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | мест | 1296/ 14,0 | 3796/40,0 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего/1000 чел. | раб. мест | 139/ 1,5 | 855/9,0 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | мест | 1509/ 16,0 | 3009/25,0 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | м2 зала | 12650/ 137,0 | 12650/105,0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяжённость магистральных улиц и дорог, всего | км | 50,3 | 74,6 |
| 5.2 | Плотность магистральных улиц и дорог | км /км2 | 1,03 | 1,52 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 293,8 | 255,6 |
| 5.4 | Общая протяженность линий общественного транспорта | км | 42,1 | 76,8 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км /км2 | 0,86 | 1,57 |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей | автомобилей | 146 | 330 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | тыс. м3/сут. | 53,8 | 82,4 |
|  | в т. ч. - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 30,4 | 35,4 |
|  | из них на полив | -"- | - | 5,7 |
|  | - на производственные нужды | -"- | 19,9 | 37,8 |
|  | из них вторичное использование воды | -"- | 14,8 | 24,7 |
|  | - на г. Наволоки из водозабора г. Кинешмы | -"- | 3,5 | 3,5 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | 27,5 | 30,0 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 43,6 | 53,7 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | -"- | 7,6 | 1,6 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 383 | 570 |
|  | в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 330 | 430 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 241 | 276* |
| 6.2 | Канализация |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего | тыс. м3/ сут. | 29,1 | 51,7 |
|  | в т. ч.: - хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 23,0 | 35,3 |
|  | - производственные сточные воды | -"- | 6,1 | 12,9 |
|  | - пос. Октябрьский, Первомайский | -"- | 3,5 | 3,5 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 15,8 | 73,0 |
| 6.2.3 | Протяжённость сетей | км | 59,6 | 90,1 |
| 6.3 | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | МВт | 61,1 | 95,7 |
|  | в т. ч.: - на производственные нужды | -"- | 38,0 | 57,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -"- | 23,1 | 38,7 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел./год на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч | - | 2300 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 235,5 | 235,5 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей 110 кВ | км | 9,0 | 9,0 |
|  | 35 кВ | -"- | 27,8 | 29,8 |
|  | 10 кВ, 6 кВ | -"- | 161,2 | 210,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |
| 6.4.1 | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | 214,0 | 274,0 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 494,4 | 493,3 |
| 6.4.3 | Отпускаемая мощность | -"- | 258,6 | 394,7 |
|  | в т. ч.: - на коммунально-бытовые нужды | -"- | 188,9 | 248,9 |
|  | - промышленные нужды | -"- | 69,7 | 145,8 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 106,8 | 115,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | тыс.м3/ час | 46,0 | 94,8 |
|  | в т. ч.: - на коммунально-бытовые нужды | -"- | 31,9 | 44,8 |
|  | - промышленные нужды | -"- | 14,1 | 50,0 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |
| 6.6.1 | Затопляемость 1% обеспеченности | га |  | 369,3 |
| 6.6.2 | Засыпка отвершков оврагов | тыс. м3 |  | 135,0 |
| 6.6.3 | Осушение заболоченных участков | га |  | 54,4 |
| 6.6.4 | Организация пляжей | -"- |  | 2,31 |
| 6.6.5 | Берегоукрепление | км |  | 6,0 |
| 6.6.6 | Спрямление русла р. Кинешемки | -"- |  | 0,16 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |
| 6.7.1 | Объём отходов | тыс. т /год | 58,7 | 71,9 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1 | Кладбище "Корба" (за городом) | га | - | 10,0 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1 | Объём выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 4,7 | 2,4 |
| 8.2 | Общий объём сброса загрязненных хоз-бытовых и производственных стоков | млн. м3/год | 13,2 | - |
| 8.3 | Общий объём сброса загрязненных поверхностных вод | млн. м3/год | 9,5 | - |
| 8.4 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | 46,2 |
| 8.5 | Территории неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязнённые химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | -"- |  |  |
| 8.6 | Территории с уровнем шума свыше 55 Дб | -"- | 1764,4 | 965,8 |
| 8.7 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел | 18,5 | - |
| 8.8 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 198,24 |

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

## 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений, и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды городского округа Кинешма формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- высокая сезонная и суточная неравномерность потребления;

- высокая доля частного сектора;

- значительная протяженность города вдоль р. Волга;

- значительный перепад высот рельефа местности;

- высокая доля частного сектора, не подключенного к системе централизованного водоснабжения.

Составляющие водного баланса холодного водоснабжения за 2013г. приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 7 238,0 |
| Потери при подъёме | тыс. м3 | - |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 693,0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 6 545,0 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 582,0 |
| Потери в сети | % | 8,9 |
| Реализация | тыс. м3 | 5 963,0 |

Составляющие водного баланса горячего водоснабжения за 2013г. приведены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2.

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработано горячей воды | Гкал | 374 619,49 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 374 619,49 |
| Потери в сети | Гкал | 9 802,86 |
| Потери в сети | % | 2,62 |
| Реализация | Гкал | 364 816,63 |

Анализ баланса холодного водоснабжения характеризуется достаточно низким процентом сетевых потерь, составляющим 8,9 %.

Анализ баланса горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения характеризуется низким процентом сетевых потерь составляющим 2,62%, что свидетельствует о минимальной протяженности сетей горячего водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении теплоснабжающих организаций.

Согласно методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Потери воды из водопроводной сети - совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении. Отсюда видно, что потери по сравнению с отпущенной водой достаточно большие. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятия по развитию системы водоснабжения, в том числе для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

## 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Город Кинешма административно-территориального деления не имеет, единственным источником водоснабжения являются ГВС - 2, следовательно, всю территорию города следует рассматривать как единую технологическую зону водоснабжения. Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

| Показатели | Ед. изм. | Факт в год | Факт мах сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 7 238,0 | 23,8 |
| Потери при подъёме | тыс. м3 | - | - |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 693,0 | 2,28 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 6 545,0 | 21,52 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 582,0 | 1,91 |
| Потери в сети | % | 8,9 | 8,9 |
| Реализация | тыс. м3 | 5 963,0 | 19,6 |

Баланс подачи горячей воды с использованием закрытых систем горячего водоснабжения по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2.

|  | Отпуск в сеть | Потери в сети | Потери в сети | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Гкал/год | Гкал/год | % | Гкал/год |
| Котельная № 4 | 76911,13 | 1733,3 | 2,25 | 75177,83 |
| Котельная № 5 | 9419,23 | 161,34 | 1,71 | 9257,89 |
| Котельная № 8 | 5641,16 | 90,95 | 1,61 | 5550,21 |
| Котельная № 10 | 6544,19 | 13,12 | 0,20 | 6531,07 |
| Котельная № 11 | 9360,59 | 116,57 | 1,25 | 9244,02 |
| Котельная № 13 | 28543,73 | 337,96 | 1,18 | 28205,77 |
| Котельная № 14 | 7488,58 | 104,14 | 1,39 | 7384,44 |
| Котельная № 15 | 97237,32 | 1279,16 | 1,32 | 95958,16 |
| Котельная № 16 | 40829,35 | 1557,79 | 3,82 | 39271,56 |
| Котельная № 18 | 72981,55 | 691,53 | 0,95 | 72290,02 |
| Котельная № 20 | 4540,66 | 0,0 | 0,0 | 4540,66 |
| Котельная МИП «Кинешма» | 12057 | 3717 | 30,83 | 8340 |
| Котельная КПТФ | 3065 | 0,0 | 0,0 | 3065 |

Из приведённых в таблице 3.2.1. данных, видно, что сетевые потери ХВС составляют 8,9%, что соответствует допустимым показателям потерь, приведенным в государственной программе РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». Из приведённых в таблице и 3.2.2. данных, видно, что сетевые потери ГВС сильно разнятся в зависимости от источника горячего водоснабжения, и средняя величина по городскому округу Кинешма составляет 2,62 %, что так же соответствует допустимым показателям потерь, вышеуказанной Программы.

## 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации холодной воды МУП «Водоканал» г. Кинешма по группам абонентов представлена в таблице 3.3.1:

Таблица 3.3.1.

| Группа потребителей | Ед. изм. | Натуральный объем, 2013 г. | Удельный вес % |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 /год | 3 331,0 | 55,9 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 /год | 432,0 | 7,2 |
| Прочие | тыс. м3 /год | 2 200,0 | 36,9 |
| Итого: | тыс. м3 /год | 5 963,0 | 100,0 |

Структурный баланс горячей воды с использованием закрытых систем горячего водоснабжения по группам абонентов г. Кинешма представлен в таблице 3.3.2., в том числе с разбивкой по котельным в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.2.

| Группа потребителей | Ед. изм. | Натуральный объём, 2013 г. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Гкал | 324 594,8 | 88,97 |
| Бюджет | Гкал | 36 794,5 | 10,09 |
| Прочие | Гкал | 3 427,4 | 0,94 |
| Итого | Гкал | 364 816,6 | 100,00 |

Таблица 3.3.3.

|  | Население | Бюджет | Прочие |
| --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Гкал | Гкал | Гкал |
| Котельная № 4 | 68005,31 | 6778,3 | 394,22 |
| Котельная № 5 | 7852,12 | 1372,69 | 33,08 |
| Котельная № 8 | 3138 | 2391,21 | 21 |
| Котельная № 10 | 0,0 | 6531,07 | 0,0 |
| Котельная № 11 | 0,0 | 9244,02 | 0,0 |
| Котельная № 13 | 27025,21 | 1180,56 | 0,0 |
| Котельная № 14 | 7384,44 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 15 | 94638,37 | 980 | 339,79 |
| Котельная № 16 | 37755,59 | 1382,71 | 133,26 |
| Котельная № 18 | 66561,92 | 5728,1 | 0,0 |
| Котельная № 20 | 4429,87 | 110,79 | 0,0 |
| Котельная МИП «Кинешма» | 6446 | 1023 | 871 |
| Котельная ЗАО «КПТФ» | 1358 | 72 | 1635 |

Основным потребителем водных ресурсов на территории городского округа Кинешма, является городское население.

## 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета коммунальных услуг на территории городского округа Кинешма установлены Решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва от 10 июня 2008 г. № 47/451 (таблица 3.4.1.).

Таблица 3.4.1.

куб. м на 1 человека в месяц

| N п/п | Наименование потребителя | Норматив холодного и горячего водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление из водоразборной колонки | 1,22 | - | 1,22 |
| 2. | Многоквартирные дома (до 2-х этажей включительно): |  |  |  |
| 2.1. | с водопроводом, без канализации, выгреб | 2,65 | - | 2,65 |
| 2.2. | с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,24 | - | 4,24 |
| 3. | Многоквартирные дома (до 4-х этажей включительно) с водопроводом, канализацией, газоснабжением, без ванн | 5,32 | - | 5,32 |
| 4. | Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства (с водопроводом, газовыми водонагревателями, канализацией и ваннами) | 9,99 | - | 9,99 |
| 5. | Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства (с холодным и централизованным горячим водоснабжением, канализацией и ваннами) | 9,99 | 4,00 | 5,99 |
| 6. | Общежития: |  |  |  |
| 6.1. | с общими душевыми | 3,76 | 1,33 | 2,43 |
| 6.2. | с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 5,12 | 2,02 | 3,10 |

Примечание. Норматив водоотведения определяется исходя из суммы нормативов холодного и горячего водоснабжения.

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения, в том числе при отсутствии централизованного водоснабжения (индивидуальные скважины) с учетом степени благоустройства многоквартирных домов и (или) жилых домов. При оснащении многоквартирных и (или) жилых домов нецентрализованной системой водоотведения (выгребные ямы и т.п.) норматив не применяется.

## 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Установка счетчиков воды на территории Российской Федерации регламентирует Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). Руководствуясь данными законодательными актами всем потребителям энергетических ресурсов, зарегистрированным на территории нашей страны, вменяется в обязанность установка специализированных приборов учета и контроля. А достоверную информацию об уровне потребления ресурса должны регулярно получать, сохранять и анализировать государственные энергосберегающие организации.

В городском округе Кинешма уровень приборного учета холодной воды у абонентов относительно высок, особенно у потребителей – юридических лиц. Общедомовые приборы учета в многоквартирных домах на территории городского округа установлены частично. Учет водопотребления осуществляется на основании приборов учета различных марок. Данные об оснащении приборами учета абонентов указаны в таблице 3.5.1. и 3.5.2.

Таблица 3.5.1.

| Абоненты | Холодное водоснабжение |
| --- | --- |
|  | Всего абонентов, шт. | Процент оснащенности, % |
| Население (общедомовые) | 1 098 | 30,97 |
| Население (индивидуальные, частные домовладения) | 5 231 | 89,62 |
| Юридические лица, в т.ч. бюджетные организации | 929 | 98,06 |

Таблица 3.5.2.

| Абоненты | Горячее водоснабжение |
| --- | --- |
|  | Всего абонентов, шт. | Процент оснащенности, % |
| Население (общедомовые) | 162 | 60,49 |
| Население (индивидуальные) | 8935 | 91,59 |
| Юридические лица, в т.ч. бюджетные организации | 53 | 83,02 |

Данные об оснащении приборами учета источников водоснабжения указаны в таблице 3.5.3.

Таблица 3.5.3.

| Наименование | Всего выводов, шт. | Процент оснащенности, % |
| --- | --- | --- |
| Источники ХВС | 3 | 100,0 |
| Источники ГВС | 23 | 22,73 |

Рассматривая данные таблиц 3.5.2, и 3.5.3, видно, что уровень оснащенности приборами учета достаточно высок. Наиболее высокий уровень оснащенности приборами учета наблюдается у категории потребителей горячей воды – население (индивидуальные, поквартирные), достигающий 92,5%.

Говоря об источниках холодного водоснабжения можно отметить, что в городском округе Кинешма отмечается 100 % учет отпуска данного вида энергоресурсов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

В настоящий момент потребители услуги холодного водоснабжения в городском округе Кинешма не испытывают дефицита водоснабжения. Существующая структура централизованной системы водоснабжения городского округа обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме. Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки.

Проектная мощность источника холодного водоснабжения ГВС – 2 городского округа Кинешма составляет 30 000м³/сут. Фактическая мощность 30 000м³/сут. Анализируя данные таблицы 1.4.3. и 3.2.1. можно сделать вывод о том, что в городском округе Кинешма дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует. Существующая структура централизованной системы водоснабжения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме. Учитывая, что с ГВС – 2 г. Кинешма производится водоснабжение потребителей холодной воды г. Наволоки и отсутствие резервирования мощности водозаборных сооружений, схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусматривается реконструкция ГВС – 2 с увеличением мощности.

## 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.

Согласно данным генерального плана города Кинешма, прогноз на проектную перспективу определен как увеличение текущей численности населения, количество которого на расчетный период до 2026 г. определён в 95,0 тыс. человек. Прогнозные балансы потребления холодной воды рассчитаны учитывая вышесказанное, исходя из неизменности норм потребления холодной и горячей воды и с учетом целевых индикаторов и показателей реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», в которых допустимым показателем сетевых потерь является величина в размере - 10,7 % к 2020 году. Прогнозный баланс водопотребления приведен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

| Показатель | 2014 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- |
| Потребление ХВС, тыс.м3 | 6 010,61 | 6 486,69 |
| Потребление ГВС, Гкал | 364 816,6 | 396 856,0 |

## 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабженияс использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных системах одна водонагревательная установка в ЦТП обеспечивает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона, квартала или поселка. Все централизованные системы проектируют с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает, и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Кроме того, в системах ГВС устанавливают полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на уровне 60 °С.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные теплообменники.

В настоящее время в городском округе Кинешма горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения организовано от тринадцати котельных, одиннадцать из которых эксплуатируются МУП «ОК и ТС» г. Кинешма и по одной ООО «МИП «Кинешма», ООО «ТДЛ Энерго» филиал «Кинешемский», ЗАО «КПТФ».

Перечень котельных, от которых производится горячее водоснабжение с использованием закрытых схем горячего водоснабжения представлен в таблице 1.4.6.1.

Таблица 1.4.6.1.

| № п/п | Источник | Местонахождения | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 4 | пер. Дунаевского, 2б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 2 | Котельная № 5 | ул. Третьяковского, 48б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 3 | Котельная № 8 | ул. Ванцетти, 38б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 4 | Котельная № 10 | ул. Текстильная, 4б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 5 | Котельная № 11 | ул. Дзержинского, 26б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 6 | Котельная № 13 | 2-ой Трудовой пер., 2 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 7 | Котельная № 14 | ул. Краснофлотская, 9 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 8 | Котельная № 15 | ул. Красноветкинская, 8б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 9 | Котельная № 16 | ул. Социалистическая, 54 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 10 | Котельная № 18 | ул. Ломоносова, 20б | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 11 | Котельная № 20 | ул. Спортивная, 2а | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 12 | Котельная | ул. 2-я Шуйская д. 1 | ООО "МИП «Кинешма» |
| 13 | Котельная | ул. Аристарха Макарова, д.51 | ООО «ТДЛ Энерго» филиал «Кинешемский» |
| 14 | Котельная | ул. Социалистическая, д. 24 | ЗАО «КПТФ» |

От котельных № № 4, 15, 16 МУП «ОК и ТС» г. Кинешма, котельной ООО «ТДЛ Энерго» филиал «Кинешемский» и котельной ООО "МИП «Кинешма» теплоноситель подаётся на центральные тепловые пункты общим количеством пятнадцать единиц, на которых происходит приготовление горячей воды (ГВС).

Перечень ЦТП, на которых производится приготовление горячей воды на нужды ГВС, представлен в таблице 1.4.6.2.

Таблица 1.4.6.2.

| № п/п | Наименование | Местоположение | Источник | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП №1 | ул.Маршала Василевского,25а | Котельная №4 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 2 | ЦТП №2 | пер.Дунаевского,14 | Котельная №4 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 3 | ЦТП №3 | ул.им.Менделеева,5 | Котельная №4 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 4 | ЦТП №1 | ул.Воеводы Боборыкина,18, а, строен.1 | Котельная №15 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 5 | ЦТП №2 | ул.Воеводы Боборыкина,18, а, строен.2 | Котельная №15 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 6 | ЦТП №3 | ул.Гагарина,1 | Котельная №15 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 7 | ЦТП №1 | ул.Григория Королева,10 | Котельная №16 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 8 | ЦТП №2 | ул.Рощинская,26 | Котельная №16 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 9 | ЦТП №3 | ул.Наволокская,1а | Котельная №16 | МУП «ОК и ТС» г. Кинешма |
| 10 | ЦТП-1 | ул. Щорса д.7 | Котельная | ООО "МИП «Кинешма» |
| 11 | ЦТП-2 | ул. Бойцова д.26 | Котельная | ООО "МИП «Кинешма» |
| 12 | ЦТП-3 | ул. Щорса д.68 | Котельная | ООО "МИП «Кинешма» |
| 13 | ЦТП-4 | ул. Гагарина д.18 | Котельная | ООО "МИП «Кинешма» |
| 14 | ЦТП-5 | ул. Гагарина д.14 | Котельная | ООО "МИП «Кинешма» |
| 15 | ЦТП | ул. Веснина | Котельная | ООО «ТДЛ Энерго» филиал «Кинешемский» |

В котельных № 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 20 МУП «ОК и ТС» г. Кинешма и котельной ЗАО «КПТФ» приготовление горячей воды с использованием закрытых систем ГВС осуществляется непосредственно в котельной.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в теплообменных аппаратах для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные и паро-водяные теплообменные аппараты.

Перечень основного оборудования, используемого для приготовления и транспортировки горячей воды на нужды ГВС, представлен в таблице 1.4.6.3.

Таблица 1.4.6.3.

| № п/п | Наименование | Местоположение | Источник | Теплообменные аппараты ГВС | Насосные агрегаты ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП №1 | ул. Маршала Василевского, 25а | Котельная № 4 | ОСТ -34-588-68 14-273х4000-Р ПZ-Z-14 (8) шт. | К 45/30 (2шт) |
| 2 | ЦТП №2 | пер. Дунаевского, 14 | Котельная № 4 | ОСТ-34-588-68 12-219х4000-Р ПZ-Z-12 (8) шт. | К 80-50-200 (1шт) К 160/30 (1шт) К 160/20 (1шт) |
| 3 | ЦТП №3 | ул. им. Менделеева, 5 | Котельная № 4 | 14 ОСТ-34-588-68 14-325х4000-Р ПZ-Z-14 14-273х4000-H ПZ-Z-14 16-325х4000-H ПZ-Z-16 (6+2+6) шт. | ЦНК 50/200.210-18,5/2-400 (1шт) КМ 80-50-200 (1шт) К 80-50-200 (1шт) |
| 4 | Котельная № 5 | ул. Третьяковского, 48 б | котлоагрегат | ОСТ 34-588-68 10-168х4000-Р ПВ-z-10 (5) шт. | NВ 32-200 1/205 А – F-A-BAQE (2шт.) К90-45-120 (2шт.) |
| 5 | Котельная № 8 | ул. Ванцетти, 38 б | котлоагрегат | Пластинчатые ТИП НН №62 6Серийн номер 062-00132 309606 2006 г. (6) шт. | TУ 26-06-1658 (3шт.) |
| 6 | Котельная № 10 | ул. Текстильная, 4б | котлоагрегат | 07ОСТ 34-588-68 7-114х2000хП ПВ-z-07 (1) шт. 09ОСТ 34-488-68 9-168х2000-Р ПВ- z-09 (1) шт. | К 20-30 (3шт.) |
| 7 | Котельная № 11 | ул. Дзержинского, 26 б | котлоагрегат | 16 ОСТ 34-588-68 16-325х4000-Р ПВ –Z-16 (1шт.) | КМ 45-55 (2шт.) КМ 50-50 (1шт.) |
| 8 | Котельная № 13 | 2-ой Трудовой пер., 2 | котлоагрегат | 11ОСТ 34-588-68 11-219х2000-Р ПВ-z-11 219х2000-1,0-РГ-113-43 (8) шт. | К 90/85 (1шт.) К 100-65-280А (1шт.) |
| 9 | Котельная № 14 | ул. Краснофлотская, 9 | котлоагрегат | Пластинчатые FH-2 шт. 09ОСТ 34-488-68 9-168х2000-Р ПВ-z-09 (4+5) шт. | NВ-32-200-1 (2шт) КМ 40-32-180 (1шт) |
| 10 | ЦТП № 1 | ул. Воеводы Боборыкина, 18, а, строен.1 | Котельная № 15 | 14ОСТ-34-588-68 14-273х4000-РПZ-Z-14 (4+4) шт | ЦНК 50/160.174-11/2-400 (1шт.) КМ 80-60-160 (1шт.) |
| 11 | ЦТП № 2 | ул. Воеводы Боборыкина,18, а, строен.2 | Котельная № 15 | ОСТ-34-588-68 14-273х4000-Р ПZ-Z-14 (8) шт. | КМ 100-80-160 (2шт.) |
| 12 | ЦТП № 3 | ул. Гагарина, 1 | Котельная № 15 | ОСТ-34-588-68 14-273х4000-Р ПZ-Z-14 (3+3+2) шт. | К 80-50-200 (1шт.) К80-65-160 (1шт.) |
| 13 | ЦТП № 1 | ул. Григория Королева, 10 | Котельная № 16 | ОСТ-34-588-68 14-273х4000-Р ПZ-Z-14 (5 шт.) | К 45/30 (2шт.) |
| 14 | ЦТП № 2 | ул. Рощинская, 26 | Котельная № 16 | 08 ОСТ 34-588-68 8-114х4000 ПZ-Z-08 (1шт.) 13 ОСТ 34-588-68 13-273х2000хPПZ-Z-13 (1шт.) 08 ОСТ 34-588-68 8-325х2000-Р ПZ-Z-08 (1шт.) 11 ОСт 34-588-68 11-219х2000-P ПZ-Z-11 (5 шт.) | К 45/30 (2шт.) |
| 15 | ЦТП № 3 | ул. Наволокская, 1а | Котельная № 16 | ОСТ-34-588-68 14-273х4000-Р ПZ-Z-14 ОСТ 34-588-68 (8 шт.) 12-219х4000-P ПZ (2 шт.) | К 90/55 (2шт.) |
| 16 | Котельная № 18 | ул. Ломоносова, 20б | котлоагрегат | 325х4000-1,0-РГ-623,4-УЗ (6) шт. | К 100-65-250А (1шт.) К100-65-250А (1шт) |
| 17 | Котельная № 20 | ул. Спортивная, 2а | котлоагрегат | Водогрейный котел (бойлер) КВа -0,32 Г.Н. | К 55/200Т (1шт) |
| 18 | ЦТП-1 | ул. Щорса д.7 | Котельная | 14 ОСТ-34-588-68 – 2 шт. 10 ОСТ34-588-68 – 3 шт. | К-45/30 К-65-50-160 К-8-18 |
| 19 | ЦТП-2 | ул. Бойцова, д.26 | Котельная | 14 ОСТ-34-588-68 – 6 шт. | К-45/55 К-45/55 К-8-18 |
| 20 | ЦТП-3 | ул. Щорса д.68 | Котельная | пластинчатый НН-47 – 2 шт. | К-80-50-200 К-80-50- К-8-18 |
| 21 | ЦТП-4 | ул. Гагарина д.18 | Котельная | пластинчатый ТР3-136 – 2 шт. | К-80-50-200 К-160/20 |
| 22 | ЦТП-5 | ул. Гагарина д.14 | Котельная | 14 ОСТ-34-588-68 - 14 шт. | К-45-30 К-65-50-160 |
| 23 | ЦТП | ул. Веснина | Котельная | н/д | н/д |
| 24 | Котельная | ул. Социалистическая, д. 24 | котлоагрегат | Подогреватель ПП – 2 – 17 – 0,7 – 2 - 2 шт. | К 50/50 К 35/38 К 45/40 |

Качество и безопасность воды, подаваемой с использованием данной схемы горячего водоснабжения, удовлетворяет требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

## 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Согласно данным генерального плана города Кинешма, прогноз на проектную перспективу определен как увеличение текущей численности населения, количество которого на расчетный период до 2026 г. определён в 95,0 тыс. человек. Прогнозные балансы потребления холодной воды рассчитаны учитывая вышесказанное и исходя из неизменности норм потребления холодной и горячей воды. Прогнозный баланс водопотребления приведен в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1.

| Показатель | 2014 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое | Средне- суточное | Мax. суточное | Годовое | Средне-суточное | Мax. суточное, |
| Потребление ХВС, (тыс.м3) | 6 010,61 | 16,88 | 20,26 | 6 486,69 | 18,22 | 21,87 |
| Потребление ГВС, (Гкал) | 367 729,30 | 1032,95 | 1239,54 | 396 856,05 | 1114,76 | 1337,72 |

## 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам.

Административного деления на районы городской округ Кинешма не имеет. Баланс потребления горячей, питьевой, технической воды водоснабжения представлен в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1.

| Показатели | Ед. изм. | Факт в год |
| --- | --- | --- |
| Потребление ХВС | тыс. м3 | 5 963,0 |
| Потребление ГВС | Гкал | 364 816,6 |

Территориальная структура потребления горячего водоснабжения, представлена в таблице 3.10.2.

Таблица 3.10.2.

|  | Ед. изм. | Факт в год |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 4 | Гкал | 75177,83 |
| Котельная № 5 | Гкал | 9257,89 |
| Котельная № 8 | Гкал | 5550,21 |
| Котельная № 10 | Гкал | 6531,07 |
| Котельная № 11 | Гкал | 9244,02 |
| Котельная № 13 | Гкал | 28205,77 |
| Котельная № 14 | Гкал | 7384,44 |
| Котельная № 15 | Гкал | 95958,16 |
| Котельная № 16 | Гкал | 39271,56 |
| Котельная № 18 | Гкал | 72290,02 |
| Котельная № 20 | Гкал | 4540,66 |
| Котельная МИП «Кинешма» | Гкал | 8340,0 |
| Котельная ЗАО «КПТФ» | Гкал | 3065,0 |

## 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Согласно данным генерального плана города Кинешма, прогноз на проектную перспективу определен как увеличение текущей численности населения, количество которого на расчетный период до 2026 г. определён в 95,0 тыс. человек. Прогнозные балансы потребления холодной воды рассчитаны учитывая вышесказанное и исходя из неизменности норм потребления холодной и горячей воды. Оценка распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов дана ниже в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 3 331,0 | 3 357,6 | 3 384,2 | 3 410,8 | 3 437,4 | 3 623,5 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 432,0 | 435,4 | 438,9 | 442,3 | 445,8 | 469,9 |
| Промышленные предприятия и прочие | тыс. м3 | 2 200,0 | 2 217,6 | 2 235,1 | 2 252,7 | 2 270,3 | 2 393,2 |
| Итого | тыс. м3 | 5 963,00 | 6 010,61 | 6 058,22 | 6 105,82 | 6 153,43 | 6 486,69 |

Как видно из приведённых данных, прогнозы объёмов потребления холодный воды пропорциональны прогнозам численности населения городского округа Кинешма.

## 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке бывают следующих видов:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- испарение воды из открытых резервуаров;

- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %.

Динамика изменения сетевых потерь указана в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1.

| Сетевые потери | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые потери | тыс. м3 | 582,0 | 586,65 | 591,29 | 595,94 | 600,59 | 633,11 |
| Среднесуточные потери | тыс. м3 | 1,595 | 1,607 | 1,620 | 1,633 | 1,645 | 1,735 |

В 2013 году потери воды при её транспортировке в городском округе Кинешма составили 582,0тыс.м3, что составляет 8,89 % от всей поданной в сеть воды, что удовлетворяет требованиям государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». Потери воды питьевого качества в городских сетях водопровода в перспективе до 2024 г. года планируются на уровне 8,89% от всего объёма отпускаемой воды.

## 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Данные о перспективных балансах водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 7 238,00 | 7 295,79 | 7 353,58 | 7 411,36 | 7 469,15 | 7 873,67 |
| Потери при подъёме | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 693,0 | 698,5 | 704,1 | 709,6 | 715,1 | 753,9 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 6 545,00 | 6 597,25 | 6 649,51 | 6 701,76 | 6 754,02 | 7 119,80 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 582,0 | 586,6 | 591,3 | 595,9 | 600,6 | 633,1 |
| Реализация | тыс. м3 | 5 963,00 | 6 010,61 | 6 058,22 | 6 105,82 | 6 153,43 | 6 486,69 |

Административно-территориального деления городской округ Кинешма не имеет. В связи с этим, территориальный баланс подачи и реализации воды совпадает с общим балансом.

Основным потребителем водных ресурсов на территории городского округа является население.

Структурный баланс подачи и реализации горячей воды по группам абонентов представлен в таблице 3.13.2.

Таблица 3.13.2.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 324 594,8 | 327 186,4 | 329 777,9 | 332 369,5 | 334 961,0 | 353 101,8 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 36 794,5 | 37 088,2 | 37 382,0 | 37 675,7 | 37 969,5 | 40 025,9 |
| Промышленность и прочие | тыс. м3 | 3 427,4 | 3454,714 | 3482,07752 | 3509,441 | 3536,805 | 3728,351 |
| Итого | тыс. м3 | 364 816,6 | 367 729,3 | 370 642,0 | 373 554,7 | 376 467,3 | 396 856,0 |

Прогнозные балансы потребления холодной и горячей воды рассчитаны исходя из неизменности норм потребления холодной и горячей воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

## 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1.

| Показатели | Ед. изм. | Проектная мощность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая мощность водозаборных сооружения | тыс. м3/сут | 30,0 | 19,99 | 20,15 | 20,31 | 20,46 | 21,57 |
| Требуемая мощность очистных сооружений | тыс. м3/сут | 16,79 | 11,41 | 11,50 | 11,59 | 11,68 | 12,35 |

Проектная производительность водозаборных сооружений составляет 30,0 тыс. м3/сут., дефицит мощности водозаборных сооружений для водоснабжения потребителей данной услуги в городском округе Кинешма не прогнозируется. Учитывая, что с ГВС – 2 г. Кинешма производится водоснабжение потребителей холодной воды г. Наволоки и отсутствие резервирования мощности водозаборных сооружений, схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусматривается реконструкция ГВС – 2 с увеличением мощности.

## 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Гарантирующая организация для централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования «городской округ Кинешма» - муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Кинешма.

Зона деятельности гарантирующей организации устанавливается в соответствии с границами муниципального образования «городской округ Кинешма».

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий городского округа Кинешма.

## 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. из. | Кол-во | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2 | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство забора городских водозаборных сооружений в селе Октябрьский | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Замена водопровода Ду 150мм по ул. М. Краснова-Красный Химик | п.м. | 750 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов Ду 600, 400, 300мм (вынос водоводов с территории частных домовладений и коллективных садов)- Ду 400мм — ул. 4-я, 5-я Заречные- Ду 600мм — ул. 2-я Вандышевская, коллективный сад ф-ки №2- Ду 300мм — ул. Рабочая, Чапаева, Пролетарская, коллективный сад «Коммунальник» | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Разработка ПСД и строительство дюкера Ду 200мм через р. Томка | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Разработка ПСД на реконструкцию 3-х дюкеров Ду 250, 300, 400мм через р. Казоха | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов Ду 400 и Ду 600мм через Богословский овраг в селе Октябрьский | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений № 2 с увеличением их мощности и применением новых технологий очистки воды | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция водозаборных сооружений № 2 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 10 | Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартирным жилым домам (вынос водопроводов из каналов теплотрасс, ликвидация вводов, подключенных к внутридомовым сетям) Ду 32-100мм общая протяженность 1400 п.м. | п.м. | 1400 | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район) в районе частной застройки. | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

## 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Для поддержания водопроводных сетей и сооружений на них, а так же запорно-секционирующей арматуры, схемой водоснабжения городского округа Кинешма предусмотрены планово-восстановительные ремонты элементов водопроводной системы.

Руководствуясь СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие, а именно схемой водоснабжения предусмотрено строительство забора на городских водозаборных сооружениях в селе Октябрьский.

С целью увеличения надёжности работы источника водоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусмотрено строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2.

С целью увеличения надёжности работы системы централизованного водоснабжения, уменьшения сетевых потерь питьевой воды и приведения участков водопроводной системы к нормативным требованиям схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусмотрена замена водопровода Ду 150мм по ул. М. Краснова-Красный Химик.

С целью увеличения надёжности работы системы централизованного водоснабжения, увеличение доступности проведения планово-восстановительных ремонтов и др. работ и приведения участков водопроводной системы к нормативным требованиям, схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусмотрена разработка ПСД на строительство магистральных водоводов Ду 600, 400, 300мм (вынос водоводов с территории частных домовладений и коллективных садов) - Ду 400мм — ул. 4-я, 5-я Заречные - Ду 600мм — ул. 2-я Вандышевская, коллективный сад фабрики №2 - Ду 300мм — ул. Рабочая, Чапаева, Пролетарская, коллективный сад «Коммунальник».

С целью увеличения надёжности водоснабжения потребителей в микрорайоне «Озерки» и прилегающих территорий, схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусмотрена разработка ПСД и строительство дюкера Ду 200мм через р. Томка.

С целью увеличения надёжности работы системы централизованного водоснабжения и приведения участков водопроводной системы к нормативным требованиям, схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусмотрена разработка ПСД на реконструкцию 3-х дюкеров Ду 250, 300, 400мм через р. Казоха.

С целью увеличения надёжности работы системы централизованного водоснабжения и приведения участков водопроводной системы к нормативным требованиям схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусмотрена разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов Ду 400 и Ду 600мм через Богословский овраг в селе Октябрьский.

С целью увеличения надёжности работы источника системы централизованного водоснабжения схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусмотрена разработка ПСД и реконструкция водозаборных сооружений № 2 с увеличением их мощности и применением новых технологий очистки воды.

С целью увеличения надёжности работы системы централизованного водоснабжения и приведения участков водопроводной системы к нормативным требованиям схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусмотрена разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартирным жилым домам (вынос водопроводов из каналов теплотрасс, ликвидация вводов, подключенных к внутридомовым сетям) Ду 32-100мм общей протяженностью 1400 п.м.

С целью увеличения надёжности водоснабжения потребителей схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусмотрено присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148.

С целью увеличения процента охвата централизованной системой водоснабжения жителей города схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусмотрена разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район) в районе частной застройки.

## 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Схемой водоснабжения городского округа Кинешма предусмотрено:

- строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2;

- строительство забора городских водозаборных сооружений в селе Октябрьский;

- реконструкция (реновация) водопровода Ду 150 мм по ул. М. Краснова-Красный Химик;

- строительство дюкера Ду 200мм через р. Томка;

- разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений № 2 с увеличением их мощности и применением новых технологий очистки воды;

- присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148;

- строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район) в районе частной застройки,

а так же планово-восстановительные ремонты (реновация) водопроводных сетей, колодцев, гидрантов, секционирующей арматуры, водоразборных колонок.

Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусмотрен вывод из эксплуатации ГВС – 1 г. Кинешма.

## 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоснабжения в городском округе Кинешма предусмотрено в рамках реконструкции водозаборных сооружений № 2.

## 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В городском округе Кинешма уровень приборного учета воды у абонентов достаточно высок. Оснащенность приборами учета холодной воды составляет:

- общедомовых приборов учета многоквартирных домов 59,6 %;

- индивидуальных приборов учета частных домов 92,5 %;

- юридических лиц – 81,63%.

Показания установленных приборов учета служат основанием для коммерческих расчетов за потребленный ресурс.

Водозабор городского округа Кинешма и отпуск холодной воды потребителям с ГВС – 2 полностью оснащены приборами учета, что соответствует требованиям Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ.

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах). Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах - 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

Трассировка маршрута прохождения трубопроводов холодной воды для водоснабжения планируемых к строительству объектов определяется на этапе проектирования.

Замену ветхих сетей водоснабжения предусмотрено осуществлять без внесения изменений в существующею схему водоснабжения.

## 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий на первых, в цокольных и подвальных этажах, они должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Допускается размещать насосные станции в отдельно стоящих зданиях или пристройках.

Рекомендуемая схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма реконструкция ГВС -2 планируется на существующей территории водозаборных сооружений № 2.

## 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Схемой водоснабжение и водоотведения городского округа Кинешма предусматривается размещения следующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

- строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2;

- строительство забора городских водозаборных сооружений в селе Октябрьский;

- строительство магистральных водоводов Ду 600, 400, 300 мм (вынос водоводов с территории частных домовладений и коллективных садов), Ду 400мм - ул. 4-я, 5-я Заречные, Ду 600мм - ул. 2-я Вандышевская, коллективный сад фабрики №2, Ду 300мм - ул. Рабочая, Чапаева, Пролетарская, коллективный сад «Коммунальник»;

- строительство дюкера Ду 200мм через р. Томка;

- реконструкция 3-х дюкеров Ду 250, 300, 400мм через р. Казоха;

- реконструкция перехода магистральных водоводов Ду 400 и Ду 600 мм через Богословский овраг в селе Октябрьский;

- реконструкция водозаборных сооружений № 2 с увеличением их мощности и применением новых технологий очистки воды;

- перекладка (реновация) вводов водопровода к многоквартирным жилым домам (вынос водопроводов из каналов теплотрасс, ликвидация вводов, подключенных к внутридомовым сетям) Ду 32-100мм общей протяженностью 1400 п.м.;

- строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район) в районе частной застройки.

Трассировка маршрута прохождения трубопроводов холодной воды, планируемых к строительству объектов водоснабжения, определяется на этапе проектирования данных объектов.

## 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карта существующего размещения объектов системы централизованного водоснабжения городского округа Кинешма представлена на рисунке 4.9.1.

Рисунок 4.9.1.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

## 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды стоки, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для уменьшения вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусматривается разработка ПСД и строительство сооружений по очистке шламовых и промывных вод и пескового хозяйства.

## 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Реализация мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке на территории городского округа Кинешма схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

## 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (в ценах 2012 г.) | в том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2. | 13100 | - | - | 6550 | 6550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство забора городских водозаборных сооружений в селе Октябрьский. | 8000 | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Замена водопровода Ду 150мм по ул. М. Краснова-Красный Химик. | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов Ду 600, 400, 300мм (вынос водоводов с территории частных домовладений и коллективных садов) - Ду 400мм — ул. 4-я, 5-я Заречные - Ду 600мм — ул. 2-я Вандышевская, коллективный сад ф-ки №2 - Ду 300мм — ул. Рабочая, Чапаева, Пролетарская, коллективный сад «Коммунальник». | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Разработка ПСД и строительство дюкера Ду 200мм через р. Томка. | 1500 | - | - | 500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Разработка ПСД на реконструкцию 3-х дюкеров Ду 250, 300, 400мм через р. Казоха. | 3000 | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов Ду 400 и Ду 600мм через Богословский овраг в селе Октябрьский. | 4000 | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений № 2 с увеличением их мощности и применением новых технологий очистки воды. | 10000 | - | - | - | - | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция водозаборных сооружений № 2. | 160000 | - | - | - | - | - | 50000 | 70000 | 40000 | - | - | - | - | - |
| 10 | Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартирным жилым домам (вынос водопроводов из каналов теплотрасс, ликвидация вводов, подключенных к внутридомовым сетям) Ду 32-100мм общая протяженность 1400 п. м. | 1500 | - | - | 500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148. | 700 | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район) в районе частной застройки. | 9000 | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники. | 39000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) Показатели качества воды;

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) Показатели качества обслуживания абонентов;

4) Показатели очистки сточных вод;

5) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № | Показатель | Ед.изм. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| 1. | Показатели качества воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой источниками водоснабжения в распределительную водопроводную сеть | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности услуг |
| 2.1. | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./1 км | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,33 |
| 2.2. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 44,11 | 41,90 | 39,81 | 37,82 | 35,93 | 25,09 |
| 3. | Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |
| 3.1. | Энергоэффективность водоснабжения по добычи и транспортировке | кВт/ куб. м. | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,74 |
| 3.2. | Обеспеченность источника водоснабжения коммерческими расходомерами | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. | Уровень потерь питьевой воды наводопроводных сетях | % | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 4. | Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения |
| 4.1. | Процент охвата населения централизованной системой водоснабжения | % | 80,0 | 80,2 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 82,2 |
| 5. | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 5.1. | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | 100 | 98,75 | 97,52 | 96,31 | 95,10 | 87,11 |

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

По данным ресурсо-снабжающей организации, бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в городском округе Кинешма не выявлены.

# Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

## 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Водоотведение, как отрасль, играет большую роль в обеспечении жизнедеятельности городского округа Кинешма и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы отвода сточных вод.

В настоящее время централизованная система канализации в городе представляет собой несколько локальных зон водоотведения. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды сбрасываются по отдельным выпускам после очистки на локальных сооружениях и без очистки в р. Волга, р. Казоха, р. Кинешемка, и р. Томна. В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от зданий и сооружений городского округа Кинешма организован по безнапорным канализационным сетям на пятнадцать канализационно-насосных станций (КНС), находящихся в различных частях города и эксплуатируемые различными организациями. КНС построены по типовым проектам, разделяются на «мокрое» и «сухое» отделения. В качестве фекальных насосов используются насосные агрегаты различных марок. Автоматизация перекачки сточных вод организована по уровню сточных вод в мокром отделении, по достижению которого, включаются фекальные насосы. От КНС сточные воды подаются по напорным трубопроводам различных диаметров в колодцы – гасители на определённую отметку, откуда они самотёком попадают на очистные сооружения. Исключение составляет КНС № 2, эксплуатируемая ООО «Жилсервис», откуда сточные воды перекачиваются на КНС № 1, находящуюся на той же промышленной площадке по адресу ул. Аристарха Макарова д. 51.

В настоящее время в городском округе Кинешма эксплуатируется одиннадцать комплексов очистных сооружений. Общая проектная производительность очистных сооружений сточных вод составляет 23486 м3 в сутки. Очистные сооружения построены в разные годы по различным проектам. Шесть из десяти комплексов очистных сооружений имеют биологический метод очистки, остальные механический, соответственно все КОС имеют различный состав основного оборудования. На всех очистных сооружениях происходит обеззараживание сточных вод хлорной водой. Сброс сточных вод с очистных сооружений осуществляется как по открытым водоводам, так и по глубинным выпускам в различные водоёмы. Следует отметить, что расположение очистных сооружений по территории города крайне неравномерно. Избыточные проектные мощности присутствуют в юго-восточной части города в мкрн. Томна – Озерки, принадлежавшие ранее Красноволжскому комбинату, в настоящее время эксплуатируемые ООО «Жилсервис». На эти КОС производится отвод сточных вод от зданий и сооружений вышеупомянутого микрорайона. В этой же части города в 1973÷74гг. велось строительство общегородских головных очистных сооружений мощностью 120тыс. м3/год. Из-за отсутствия финансирования строительство было заморожено. На данный момент от реализации проекта отказались. В северо-западной части города (в частности севернее р. Казоха) отвод сточных вод организован на КОС № 4, мощности которых перегружены. В 2015 г. в городском округе Кинешма введена в эксплуатацию БОС (выпуск №5) производительностью 40,0 тыс. м3/сут. (I очередь – 20,0 тыс. м3/сут., II очередь – 20,0 тыс. м3/сут.). Так же в северо-западной части введены в 2015 году очистные сооружения канализации (ОСК-1) виде комбинированных установок биологической очистки сточных вод – биофильтров и аэротенков со струйной аэрацией находящиеся на балансе ООО «РегинИнфрмаСистема-Иваново». Проектом предусмотрена глубокая доочистка сточных вод в биореактарах. Очищенные и обеззараженные гипохлоридом натрия сточные воды запроектировано выпускать в р. Казоха. С вводом I очереди ОСК-1 в эксплуатацию станция "Казоха" (выпуск №4) переведена на резервный режим работы. В юго-западной части города в районе ул. Ивана Виноградова отвод сточных вод от жилых зданий, бюджетных организаций, а так же собственного производства производится на комплекс очистных сооружений, эксплуатируемый ООО «Дмитриевский химический завод-Производство». В этой же части города МУП «Водоканал» эксплуатирует КОС № 7 «Искатель». В районе мкрн. Поликор отвод сточных вод от одноименного производства и прилегающего жилого микрорайона, производится на комплекс очистных сооружений, эксплуатируемый ООО «Жилсервис». Отвод сточных вод от комплекса зданий центральной районной больницы и близлежащих многоквартирных домов производится на КОС № 1 «Больничный двор», находящихся по адресу ул. Подгорная, д. 78. Отвод сточных вод от абонентов, располагающихся в мкрн. Сокольники и подключенных к локальной централизованной системе водоотведения производится на КОС № 2 «Черная речка», находящихся по адресу ул. Семёнова, д. 11 а. Отвод сточных вод от абонентов, располагающихся в центральной, исторической части города и подключенных к локальной централизованной системе водоотведения, производится на КОС № 3 «Центральная», находящихся по адресу ул. им. М. Горького, д. 45а. Отвод сточных вод от котельной № 13 и близлежащих сооружений производится на КОС № 5 КМЗ, находящихся по адресу пер. 2-й Трудовой д. 16 а. Отвод сточных вод от жилых зданий по ул. Вичугская, Смольная, близлежащих, а так же от молокозавода производится на КОС, находящихся по адресу пер. 2-й Трудовой д. 18 Г. ЗАО «Электроконтакт» в одноименном микрорайоне эксплуатируются очистные сооружения поверхностного стока механической очистки, состоящие из: двухсекционного отстойника, фильтров с минеральным наполнителем, нефтеловушки, отделения для сбора осадка. Очищенные ливневые стоки по самотечному коллектору (150мм сбрасываются в р. Казоха (выпуск №1). Отвод сточных вод на этот комплекс очистных сооружений производится от зданий и сооружений самого предприятия и близлежащих многоквартирных домов.

В настоящее время ООО «МИП «Кинешма» эксплуатирует маслошламовые очистные сооружения, расположенные на отдельной от предприятия площадке, южнее по ул. 2я Шуйская, на левом берегу р. Казоха. Очистка химагрессивных стоков, образующихся в результате деятельности предприятия, происходит на станции нейтрализации маслошламовых, содовоэмульсионных и ливневых стоков механо-физическим и физико-химическим методом очистки. В свою очередь ООО «РегионИнфраСистемы-Иваново» включает в себя системы водоотведения не только Северо-Западный мкр. городского округа Кинешма, но и п. Первомайский и с. Октябрьский Наволокского городского поселения.

Общая протяженность сетей канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Кинешма» составляет 163,9 км, в т. самотечная канализация – 147,0 км, напорная – 16,9 км. Материал трубопроводов сталь, чугун, ПВХ, железобетон. Диаметры канализационных сетей от 100 до 900 мм.

Обеспеченность жителей жилого фонда централизованной системой канализации в городском округе Кинешма составляет 74 %. К системе централизованной канализации подключена в основном многоквартирная застройка и бюджетные учреждения. В частном секторе отвод стоков производится в подавляющем большинстве случаев на рельеф выгреба.

Схема системы водоотведения городского округа Кинешма приведена на рисунке 9.1.1.

Рисунок 9.1.1.

Город Кинешма расположен в верхнем бъефе Горьковского водохранилища, являющегося четвертой ступенью каскада Волжских ГЭС. Подпор от плотины при нормальном подпертом уровне (абс. отм. 84,0 м) распространяется по р.Волге до створа Рыбинской ГЭС. Отметка форсированного уровня 85,5м.

Пониженные участки промышленных предприятий, а также пониженная селитебная территория в районе Кинешемской гавани защищены от затопления дамбами обвалования. Вдоль дамб проложен береговой дренаж, в каждом контуре построены насосные станции для перекачки дренажных вод в реку. Общая протяженность дренажных сетей 7,1 км. Характеристика насосных станций дренажных вод приведена таблице 9.1.1.

Таблица №9.1.1.

| № п/п | Оборудование | Износ, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУ "УГП" |
| 1 | НС ул. Карла Маркса, 16 (общая производительность 2520 м3/час) |
|  | 14 НДС | 1 | 1000 | 100 | сброс дренажных вод совместно с ливневыми |
|  | 12 НДС | 2 | 1200 | 100 |  |
| ОАО "Кинешемский мукомольный комбинат" |
| 2 | НС на территории промплощадки №1 (общая производительность 1440 м3/час) |
|  | ВК-12 | 5 | 288 | 60 | сброс дренажных вод совместно с ливневыми |
| 3 | НС на территории промплощадки №2 (общая производительность 1440 м3/час) |
|  | ВК-12 | 5 | 288 | 60 | сброс дренажных вод совместно с ливневыми и хоз-бытовыми |
| ООО "ТК "Томна" |
| 4 | НС "Дренажная" (общая производительность 800 м3/час) |
|  | К 80/50 | 1 | 80 | 30 | сброс дренажных вод совместно с ливневыми |
|  | К 180/22,5 | 2 | 180 | 30 |  |
|  | К 360/22,5 | 1 | 360 | 30 |  |
|  | Д 800/50 | 1 | 800 | 30 |  |
| ООО "Кинешемская прядильная фабрика" |
| 5 | НС на территории предприятия (общая производительность 100 м3/час) |
|  | насос | 2 | 50 | 100 | сброс дренажных вод совместно с ливневыми |

Единая система ливневой канализации в городе отсутствует. Общая протяженность трубопроводов ливневой канализации равна 15,5 км, в том числе; 2,5 км на балансе МУП «Водоканал»; 3,6 км принадлежит ОАО «Автоагрегат»; 5,1 км – ЗАО «Электроконтакт».

Поверхностный сток из городской системы ливневой канализации без очистки сбрасывается в водные объекты по 3м выпускам:

№ 1 – в р. Волгу (около речного вокзала) 48,5 тыс. м3/год;

№2 – в р. Кинешемку (устье реки на левом берегу) 97,9 тыс.м3/год;

№3 – в р. Казоху (на правом берегу около гостиницы «Советская») 7,4 тыс.м3/год.

Локальные очистные сооружения поверхностного стока имеют: ЗАО «Электроконтакт», ЗАО «Поликор», ЗАО НПП «Технология», ЗАО «КПАТП», ООО «РегионИнфраСистемы-Иваново», ЗАО «КДСК», ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Кинешемская нефтебаза – филиал. На многих предприятиях ливневой сток организован, но нет очистных сооружений, сброс в водные объекты осуществляется без очистки: ОАО «КМЗ», ООО «ТК «Томна», ООО «КПФ», ОАО «КМК» и др.

Обеспечение допустимых концентраций вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение в сточных водах, выпускаемые в водоприёмки достигается только на КОС ООО «ДХЗ – Производство» и на ОСК-1 ООО «РегионИнфраСистемы-Иваново». С остальных очистных сооружений городского округа Кинешма в выпусках сточных наблюдается превышение утвержденных величин ПДС по тем или иным позициям.

## 9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Существующие способы обработки стоков и их осадков должны содействовать наиболее полному их использованию. Необходимо избегать таких способов обработки, которые приводят к потере ценных веществ. Осадки городских сточных вод представляют собой примеси в твёрдой фазе, выделенной из воды в результате механической, физико-химической и биологической очистки.

Свежие отходы богаты органическими веществами, способными к быстрому размножению, что вызывает необходимость их предварительной обработки перед утилизацией.

Стабилизация – это предотвращение загнивания осадков, основанное на изменении их физико-химических характеристик, которое сопровождается подавлением жизнедеятельности гнилостных бактерий.

Стабилизация осадков достигается различными путями:

1. Минерализацией органического вещества – анаэробное метановое брожение, анаэробная стабилизация, тепловая обработка, биотермическое разложение.

2. Изменением активной реакции среды (повышением величины pH путём введения щелочей).

В связи с изменением физико-химических характеристик осадков, стабилизация одновременно может сопровождаться:

- улучшением водоотдающей способности осадков (аэробная стабилизация, тепловая обработка, введение извести);

- сокращением объёма;

- получением побочных продуктов – биогаза при анаэробном сбраживании;

- обеззараживанием осадков;

- улучшением удобрительных свойств (обработка известью, аммиаком и др.)

В настоящее время централизованная система канализации в городе представляет собой несколько локальных зон водоотведения. В городском округе Кинешма эксплуатируется десять комплексов очистных сооружений, различной мощности и способа очистки. Каждая локальная зона централизованной системы водоотведения городского округа Кинешма, представляет собой совокупность самотечных и/или напорных участков канализационных сетей, сооружений на них и действующей площадки очистных сооружений. Общая протяженность сетей канализации, находящихся на балансе МУП «Водоканал» г. Кинешма», составляет 163,9 км, в т.  самотечная канализация – 147,0 км, напорная – 16,9 км. Материал трубопроводов сталь, чугун, ПВХ, железобетон. Диаметры канализационных сетей от 100 до 900 мм. Средний процент износа канализационных сетей по городскому округу Кинешма составляет 67,0 %, протяженность ветхих канализационных сетей – 66,7 км.

Краткие технические характеристики очистных сооружений представлены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1.

| № | Местоположение | Проектная мощность, м3/сут. | Фактическая мощность, м3/сут. | Способ очистки стоков | Основное оборудование, характеристики | Обслуживаю-щая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС № 1 «Больничный двор» ул. Подгорная, д. 78 | 218 | 101 | Биологические фильтра | Песколовка вертикальный отстойник – 1 шт илосборник–1шт насосная станция перекачки: насос 2 НФ – 1 шт. блок фильтров–1шт. вторичный отстойник- 1 шт. береговой выпуск подземный трубопровод Д= 150мм. L=75 м | МУП «Водоканал» |
| 2 | КОС №2 «Черная речка» ул. Семенова, д.11а | 518 | 333,7 | Биологические фильтра | песколовка вертикальный отстойник – 2 шт. смеситель блок фильтров – 2 шт. вторичный отстойник – 1шт. хлораторная береговой выпускД=150мм, L=19 м | МУП «Водоканал» |
| 3 | КОС №3 «Центральная» ул. им. М. Горького,д.45а | 75 | 602,4 | Механическая | песколовка горизонтальный отстойник – 1 шт контактный резервуар насосная станция: насосы НФ – 1 шт.; 4К-12 –1 шт. береговой выпуск подземный Д=125мм, L=40 м | МУП «Водоканал» |
| 4 | КОС№4 «Казоха» ул. Сеченова,д.19,соор.1 | 1600 | 7875,7 | Механическая | песколовка хлораторная: хлораторы «ЛОНИИ-100» 3-х секционный горизонтальный отстойник – 1шт. вертикальный отстойник – 2шт береговой выпуск Д=400 и L= 90 м | МУП «Водоканал» |
| 5 | КОС №5 КМЗ пер.2-й Трудовой, д.16а | 100 | 22,1 | Механическая | хлораторная отстойник — 2-х секционный приемный и контактный колодцы береговой выпуск Д=150мм L=60 м | МУП «Водоканал» |
| 6 | КОС №7 «Искатель» ул. Тарутихинская,17а | 150 | 38,3 | Механическая | хлораторная контактный колодец приемный колодец отстойник трубопровод подземныйД=150 мм L=70 м и далее по оврагу L=500 м | МУП «Водоканал» |
| 7 | КОС ул. Рыжова, д. 30 А «Томна» | 10948 | 10948 | Механическая | Горизонтальные песколовки – 2 шт., первичные отстойники – 4 шт., ершовый смеситель – 1 шт., контактный резервуар – 2 шт., хлораторная, иловые площадки – 6 карт. | ООО «Жилсервис» |
| 8 | КОС ул. Вичугская, д. 102 К Поликор» | 980 | 980 | Биологическая | приемнаякамера, песколовки, аэротэнки, вторичные отстойники, контактные колодцы, резервуар очищенных стоков, песчаные механические фильтры, иловые карты. | ООО «Жилсервис» |
| 9 | КОС пер. 2-й Трудовой, д. 18 Г «Молокозавод» | 700 | 700 | Биологическая | Жироловка-песколовка 1 шт., первичный отстойник – 1 шт., аэротенки, вторичный отстойник – 3 шт., модуль «Родник» - 1 шт., контактный резервуар – 1 шт., иловые карты – 2 шт., биопруды – 2 шт. | ООО «Жилсервис» |
| 10 | КОС ул. Производственная, д. 1 «ДХЗ» | 1500 | 470,188 | Биологическая | песколовка, двухярусный отстойник, иловые площадки, аэротенки, вторичный отстойник, контактный резервуар, хлораторная. | ООО «ДХЗ – Производство» |
| 11 | ОСК-1 ул. Баха, 20 | 20000 | 20000 | Механическая, биологическая, ультрафиолетовое обеззараживание | Механические решетки, первичный отстойник, песколови, БОС, воздуходувный корпус, обеззараживание. | ООО «РегионИнфраСистемы-Иваново» |

Так же следует отметить, что очистные сооружения, принадлежащие ОАО "Кинешма машиностроительный завод" с 2006 г. не функционируют, производственные стоки, совместно с хозбытовыми по самотечному коллектору (300 мм отводятся в р. Казоха без очистки.

Анализ сточных вод производится:

- МУП «Водоканал» - собственной лабораторией, аккредитованной в установленном порядке;

- ООО «Жилсервис» - филиалом ФБУЗ Центр гигиены и эпидеомологии в Ивановской области в г. Кинешма, Заволжск, Кинешемском и Заволжском районах (микробиологический анализ) и хим. лабораторией ЗАО «Электроконтакт», аккредитованной в установленном порядке;

- ООО «ДХЗ – Производство» - собственной лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.

- ООО «РегионИнфраСистемы-Иваново» - собственной лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.

Все очистные сооружения городского округа Кинешма введены в строй более 20 лет назад, кроме ОСК-1, введена в эксплуатацию в 2015г. За прошедшее время эксплуатации при воздействии окружающей среды и сточных вод сооружения и оборудование в значительной степени подверглись физическому износу. По состоянию на 01.01.2014г. года износ сооружений и оборудования очистных сооружений достиг или приближается к 100 %. В настоящее время степень очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Кинешма, сбрасываемых в открытые водоёмы, не отвечает требованиям "Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" по ряду показателей, за исключением КОС, эксплуатируемых ООО «ДХЗ – Производство». Для улучшения качества очистки сточных вод Генеральным планом городского округа Кинешма приняты следующие проектные решения:

- Строительство на правом берегу р. Кинешемка ОСК-2, в районе ул. Подгорной производительностью 12 тыс. м³ в сутки – произведен выбор площадки размещения;

- Строительство на площадке канализационных очистных сооружений бывшего ООО "ТК "Томна" ОСК-3 производительностью 12 тыс. м³ в сутки.

Строительство новых ОСК предусмотрено с выполнением полного цикла очистки сточных вод и доведением степени очистки сточных вод до показателей, удовлетворяющих требованиям "Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

## 9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

В настоящее время централизованная система канализации в городском округе Кинешма представляет собой десять, по числу КОС и ОСК-1, локальных зон водоотведения. Каждая локальная зона централизованной системы водоотведения городского округа Кинешма, представляет собой совокупность самотечных и/или напорных участков канализационных сетей, сооружений на них и действующего комплекса очистных сооружений.

Процент охвата централизованными (локальными) системами водоотведения жителей жилого сектора по городскому округу Кинешма составляет 74,0 %. К системе централизованной канализации подключены объекты капитального строительства в зонах высокоплотной застройки до 4-х этажей, от 3-х этажей и выше и от 5-ти этажей и выше, частично в зоне малоэтажной застройки, а так же общественной и производственно-коммунальных зонах. Малоэтажная застройка с приусадебными участками в основном не канализована, а оборудована выгребными ямами.

Постановлением администрация городского округа Кинешма от 30 апреля 2014 г. N 1022п определены три организации, так же постановлением администрация городского округа Кинешма от 05 ноября 2014 г. N 2727п определена еще одна организация,  являющиеся гарантирующими организациями для централизованных систем водоотведения на территории городского округа Кинешма:

- - муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»,

- - ООО «Жилсервис»,

- - ООО «Дмитриевский химический завод – Производство».

- - ООО «РегионИнфраСистемы-Иваново»

Для гарантирующих организаций установлены зоны деятельности, совпадающие с территориями, от которых производится отвод сточных вод.

- ООО «Дмитриевский химический завод – Производство» - зона деятельности в микрорайоне «Дмитриевский химический завод» ограничивается территорией, расположенной в пределах улиц города Кинешма:

ул. Авиационная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6-а, д. 7/14;

ул. Бориса Кустодиева, д. 2, д. 4, д. 20, д. 24, д. 26;

ул. Ивана Виноградова, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16 - 18, д. 18-а, д. 19 - 25, д. 27 - 29, д. 31, д. 33, д. 37-а, д. 43, д. 44;

ул. Парковая, д. 2, д. 2-а, д. 3, д. 5, д. 6, д. 16;

ул. Молодежная, д. 3 - 6, д. 8, д. 12/26;

ул. Районная, д. 1, д. 4;

ул. 3 Районная, д. 4, д. 8, д. 10;

ул. Южская, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22-а, д. 22-б, д. 24 - 28, д. 37, д. 45, д. 45-а, д. 54, д. 65/2.

- ООО «Жилсервис» - зона деятельности в микрорайоне "Молокозавод" ограничивается территорией, расположенной в пределах улиц города Кинешма:

ул. Вичугская, д. 134-б;

ул. Смольная, д. 38, д. 40, д. 42, д. 42-а, д. 42-б, д. 44, д. 46;

3-й Трудовой пер., д. 9-а;

4-й Трудовой пер., д. 31, д. 33, д. 35.

- ООО «Жилсервис» - зона деятельности в микрорайоне «Поликор» ограничивается территорией, расположенной в пределах улиц города Кинешма:

ул. Вичугская, д. 102, д. 104, д. 106, д. 108, д. 124, д. 124-а, д. 126, д. 132, д. 134, д. 136;

ул. Кр. Металлист, д. 2, д. 12, д. 14, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39;

ул. Смольная, д. 1, д. 7, д. 9, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 32;

ул. Трудовая, д. 3;

3-й Трудовой пер., д. 4.

- ООО «Жилсервис» - зона деятельности в микрорайонах «Томна» и «Озерки» ограничивается территорией, расположенной в пределах улиц города Кинешма:

ул. Аристарха Макарова, д. 39, д. 41, д. 41-а, д. 43, д. 43-б, д. 45, д. 47, д. 51, д. 52, д. 52-а, д. 52-б, д. 54, д. 56, д. 56-а, д. 58/1, д. 58-а, д. 60, д. 62, д. 70, д. 72, д. 74, д. 76, д. 78, д. 94, д. 96, д. 98, д. 100, д. 102, д. 104-а, д. 106, д. 106-а, д. 108;

ул. Веснина, д. 1 - 7, д. 11, д. 12, д. 15 - 17, д. 19, д. 20, д. 32, д. 34;

ул. Елены Павловской, д. 1/7, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9;

ул. Карла Либкнехта, д. 2;

ул. Кирпичная, д. 1-а, д. 5;

ул. Кирпичный завод, д. 7, д. 9;

ул. Красногорская, д. 1, д. 3, д. 5, д. 6, д. 8, д. 8-б, д. 30/1, д. 32, д. 34;

пос. Красноволжец, д. 1 - 27, д. 30, д. 32 - 34, д. 36, д. 38;

ул. Ломоносова, д. 17, д. 17-б, д. 19, д. 19-а, д. 20, д. 20-б, д. 21-б, д. 21/10, д. 21/23, д. 24, д. 29, д. 62, д. 64;

пер. Ломоносова, д. 4;

ул. им. Мечникова, д. 30, д. 32, д. 34, д. 37, д. 39, д. 40, д. 43, д. 45;

ул. им. Можайского, д. 1/34, д. 3, д. 4;

ул. им. Павлова, д. 30, д. 42/16, д. 46, д. 48/27, д. 53/145, д. 55, д. 59, д. 65, д. 67, д. 69, д. 71, д. 77/14, д. 79, д. 93;

ул. Пионерская, д. 2/66, д. 3 - 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 21, д. 22, д. 24, д. 25;

ул. Полянская, д. 18, д. 19, д. 22, д. 23, д. 25;

ул. Республиканская, д. 2/12, д. 10;

ул. Скрябина, д. 2, д. 5, д. 7 - 10, д. 12 - 15, д. 15-а, д. 17, д. 18/46, д. 19 - 22, д. 24;

ул. Танкистов, д. 4 - 7, д. 9, д. 13, д. 15;

ул. Текстильная, д. 2, д. 4-б, д. 6, д. 8, д. 14, д. 16, д. 26;

ул. им. Урицкого, д. 2, д. 2-а, д. 4, д. 4-а, д. 4-б, д. 4-в, д. 5, д. 6, д. 6-а, д. 8, д. 15, д. 21;

ул. Фурманова, д. 1, д. 3;

ул. Школьная, д. 6-а, д. 12;

ул. 12 Декабря, д. 23;

ул. Рыжова, д. 46.

- ООО «РегионИнфраСистема-Иваново» - зона действия часть территории на северо-западной части города многоквартирной застройки и учреждений, п. Первомайский и с. Октябрьский отвод сточных вод от которых организован на ОСК-1.

- МУП «Водоканал» - зону деятельности в пределах территории городского округа Кинешма (за исключением территорий, перечисленных выше).

Зону деятельности в пределах территории городского округа Кинешма гарантирующей организации муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" следует подразделять на технологические зоны водоотведения, совпадающие с территориями, от которых производится отвод сточных вод на соответствующие очистные сооружения:

- часть территории города многоквартирной застройки и учреждений, локализованная близ центральной областной больницы в районе улицы Кривоногова и близлежащих, отвод сточных вод от которой организован на КОС № 1;

- часть территории города многоквартирной застройки и учреждений в районе улицы Спортивная и близлежащих (район «Сокольники»), отвод сточных вод от которой организован на КОС № 2;

- территория центральной, исторической части города многоквартирной застройки и учреждений, отвод сточных вод от которой организован на КОС № 3;

- территория северо-западной части города (севернее р. Казоха) многоквартирной застройки и учреждений, отвод сточных вод от которой организован на КОС № 4;

- часть территории города многоквартирной застройки и учреждений близлежащей к котельной № 13 МУП «ОКиТС», отвод сточных вод от которой организован на КОС № 5;

- часть территории в юго-западной части города многоквартирной застройки и учреждений в районе ул. Тарутихинская, отвод сточных вод от которой организован на КОС № 7.

## 9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды. Общераспространённый технологический цикл обработки осадков сточных вод, представленный на рисунке 9.4.1, включает в себя все виды обработки, ликвидации и утилизации.

Рисунок 9.4.1.

Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки. Наиболее распространены гравитационный и флотационный методы уплотнения. Гравитационное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях; флотационное - в установках напорной флотации. Применяется также центробежное уплотнение осадков в циклонах и центрифугах. Перспективно вибрационное уплотнение путем фильтрования осадка сточных вод через фильтрующие перегородки или с помощью погруженных в осадок вибраторов.

Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой части органического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном хранении на открытом воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве сельскохозяйственных удобрений и т. п.).

Для стабилизации осадков промышленных сточных вод применяют в основном аэробную стабилизацию – длительное аэрирование осадков в сооружениях типа аэротенков, в результате чего происходит распад основной части биологически разлагаемых веществ, подверженных гниению.

В настоящее время осадки сточных вод с очистных сооружений канализации (КОС) вывозятся на полигон твердых бытовых отходов, где используются в технологическом цикле захоронения твёрдых бытовых отходов.

## 9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

В состав сетевого хозяйства централизованной системы водоотведения (локальных систем), находящихся на балансе МУП «Водоканал» г. Кинешма входит:

- шесть комплексов очистных сооружений, расположенных в разных частях города (краткие технические характеристики очистных сооружений представлены в таблице 9.2.1.);

- девять канализационно-насосных станций, сточные воды от которых подаются по напорным трубопроводам различных диаметров в колодцы – гасители на определённую отметку, откуда они самотёком попадают на очистные сооружения;

- канализационные сети (внутриквартальные, напорные и безнапорные коллектора);

- специализированная автомобильная и тракторная техника.

Вся трубопроводная система централизованного водоотведения хоз. бытовых стоков городского округа Кинешма находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Кинешма.

На территории городского округа Кинешма так же эксплуатируются несколько канализационно-насосных станций, находящихся в хозяйственном ведении различных организаций:

- ООО «Жилсервис»- 2 единицы;

- ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» – 1 единица;

- ООО «Кинешемская прядильная фабрика» – 1 единица;

- ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» – Кинешемская нефтебаза – 1 единица;

- ООО «МИП «Кинешма» - – 1 единица.

Краткие технические характеристики КНС представлены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1.

| № | Местоположение КНС | Марка насосного оборудования | Количество насосного оборудования | Производительность, м. куб./час | Напор, м. в. ст. | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 ул. Вичугская, д.168,стр.1 | СД-160 СМ 150-125-315/4 | 3(1 рабочий, 2 резервных) 1 | 200 200 | 40 | МУП «Водоканал» |
| 2 | КНС №2 ул. Боровая, д.2, стр.1 | СМ 150-125-315/4 | 2(1 раб. ,1 рез.) | 144 | 40 | МУП «Водоканал» |
| 3 | КНС №3 ул. Гагарина, д.20, стр.1 | ITT FLVGT AB SOLNA SWEDEN 320/180 ФГ 144/10,5 | 1 1 1 | 320 320 144 | 30 | МУП «Водоканал» |
| 4 | КНС №4 ул. Бредихина, д.4, стр.1 | Иртыш-30 ПФС | 1 | 20 | 20 | МУП «Водоканал» |
| 5 | КНС №5 ул. Социалистическая, д.54, стр.1 | СМ 150-125-315/4 | 1 | 200 | 45 | МУП «Водоканал» |
| 6 | КНС №6 ул. Ивана Виноградова, д.43, стр.2 | ПФ1.65/160.132-3/2 СД-160/10 Ф2144/10,5 | 1(раб.) 1(рез.) 1(рез.) | 25 | 20 | МУП «Водоканал» |
| 7 | КНС №7 ул. Ломоносова, д.18, стр.1 | 1,5Кб | 2 | 90 | 20 | МУП «Водоканал» |
| 8 | КНС №8 ул. Горького,д.2 | Насос фекальный 255/11н | 1 | 40 | 20 | МУП «Водоканал» |
| 9 | КНС №9 ул. Подгорная, д.2 | Насос фекальный GRUNDFOSSEV 80.80.92.2.510 | 1 | 40 | 20 | МУП «Водоканал» |
| 10 | КНС № 1 ул. Аристарха Макарова, д. 51 | СД – 450/56 | 4 | 450 | 56 | ООО «Жилсервис» |
| 11 | КНС № 2 ул. Аристарха Макарова, д. 51 | СД – 250/22,5 | 4 | 250 | 18 | ООО «Жилсервис» |
| 12 | КНС ул. Социалистическая, д. 24 | СМ 100-65-200 Б2 | 2 | 80 | 47,5 | ЗАО «КПТФ» |
| 13 | КНС ул. Фабричный двор, д. 1 | НД-100 | 3 | 100 | н/д | ООО «Ветка-Текстиль» |
| 14 | КНС ул. Георгия Дудникова, д. 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" – Кинешемская нефтебаза |
| 15 | КНС ул. 2-я Шуйская | К 120 К 70 К 50 | 1 1 1 | 120 70 50 | н/д | МИП «Кинешма» |

Общая протяженность сетей канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Кинешма» составляет 163,9 км, в т. самотечная канализация – 147,0 км, напорная – 16,9 км. Материал трубопроводов сталь, чугун, ПВХ, железобетон. Диаметры канализационных сетей от 100 до 900 мм.

Канализационные сети характеризуются большим процентом износа, т.к. проложены 40-50 лет назад и отработали нормативные сроки эксплуатации, необходима замена с частичным увеличением диаметров. Средний процент износа канализационных сетей по городскому округу Кинешма составляет 67,0 %, протяженность ветхих канализационных сетей – 66,7 км.

Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой канализации составляет 74 %. К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы.

Общее состояние централизованной системы водоотведения обеспечивает возможность отвода сточных вод от всех абонентов, подключенных к централизованной сети водоотведения.

## 9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

По данным ресурсо-снабжающей организации на объектах централизованной системы водоотведения городского округа Кинешма в 2013 году было зафиксировано четырнадцать аварийных случаев. Аварии вызваны нарушением герметичности раструбных соединений, переломами и трещинами в трубопроводах сетей водоотведения. Отключений абонентов в связи с аварийными происшествиями на канализационных сетях не производилось. Разливов хозяйственно-бытовых сточных вод на поверхность и загрязнения почв и грунтовых вод в связи с аварийными происшествиями на канализационных сетях не отмечено.

Износ систем коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения составляет 67,0%. При общей протяженности городских канализационных сетей 163,9 км, 66,7 км сетей имеют износ 100 %. Показатель аварийных происшествий на канализационных сетях городского округа Кинешма в 2013 г. составил 0,085 единиц на тыс. м. пог.

## 9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сброс сточных вод приводит к загрязнению естественных водоемов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки, озера, болота и др.). Не только ядовитые химические и нефтяные загрязнения, избыток органических и минеральных веществ также опасны для водных экосистем. Очень важным аспектом загрязнения водного бассейна Земли является тепловое загрязнение, которое представляет собой сброс подогретой воды с промышленных предприятий.

Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязнение водоемов сточными водами приводит к изменению химического состава, нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем, исчезновению видов, генетическому ущербу.

Социальный аспект состоит в том, что загрязнение природных вод приводит к нарушению качества питьевой воды, вызывает различные заболевания, население не может использовать водоемы в рекреационных целях.

Очистка сточных вод городского округа Кинешма осуществляется на одиннадцати площадках очистных сооружений. Общая проектная производительность очистных сооружений сточных вод составляет 23486 тыс. м3 в сутки. Очистные сооружения построены в разные годы по различным проектам. На всех очистных сооружениях происходит обеззараживание сточных вод хлорной водой. Сброс сточных вод с очистных сооружений осуществляется как по открытым водоводам, так и по глубинным выпускам в различные водоёмы: р. р. Волга, Кинешемка, Казоха.

Пять из одиннадцати комплексов очистных сооружений не имеют биологической очистки, что наносит ущерб поверхностным источникам как питьевого, так и рыбохозяйственного назначения. Ввиду того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима реконструкция и модернизация с применением современных технологий. Все проведённые в 2013 г. исследования проб, отобранных на очистных сооружениях городского округа Кинешма, за исключением КОС, эксплуатируемых ООО «ДХЗ-Производство», не соответствуют требованиям СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» по целому ряду показателей.

В 2015 г. в строй введены БОС (выпуск № 5) производительностью 40,0 тыс. м3/сут. (I очередь – 20,0 тыс. м3/сут., II очередь – 20,0 тыс. м3/сут.). Очистные сооружения канализации (ОСК-1) выполнены в виде комбинированных установок биологической очистки сточных вод – биофильтров и аэротенков со струйной аэрацией. Очищенные и обеззараженные гипохлоридом натрия сточные воды выпускаются в р. Казоха. С вводом I очереди ОСК-1 в эксплуатацию станцию очистки сточных вод "Казоха" (выпуск № 4) перевели на резервный режим работы.

## 9.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

К системе централизованной канализации подключены объекты капитального строительства в зонах многоквартирной застройки до 4-х этажей и выше и от 5-ти этажей и выше, а так же в общественной и производственно-коммунальных зонах.

В зоне малоэтажной усадебной застройки с приусадебными участками централизованное водоотведение не организовано. Незначительное количество частных домовладений с приусадебными участками, подключенных к централизованной системе водоотведения, общим количеством до трёхсот по всему городу, располагаются в непосредственной близости к магистральным и внутриквартальным коллекторам канализации. Зоны застройки частного сектора, неохваченных централизованной системой водоотведения, занимают значительные территории города и располагаются в разных его частях. В городском округе Кинешма гранично сложившиеся зоны, неохваченные централизованной системой водоотведения не сформированы.

Частные домовладения, не подключенные к системе централизованного водоотведения, оборудованы выгребными ямами.

## 9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод приводят к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения. Частичное или полное отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах городского округа способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Очистные сооружения, насосные станции перекачки сточных вод и канализационные коллектора требуют либо капитальных, либо текущих ремонтов, а в ряде случаев и полную модернизацию. Исходя из вышесказанного основными проблемами системы централизованного водоотведения городского округа Кинешма являются:

- качество очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод на имеющихся очистных сооружениях неудовлетворительное, КОС перегружены, морально и физически устарели;

- высокий процент износа насосного оборудования, сетей водоотведения и сооружений на них;

- аварийное состояние сетей;

- отсутствие системы ливневой канализации и очистных сооружений поверхностного стока;

- значительное количество частных домовладений, не охваченных централизованными системами водоотведения.

Необходимо дальнейшее развитие системы канализации и реконструкции ряда существующих сооружений, а именно:

- реконструкция схемы канализования города, путём строительства сооружений полной биологической очистки, ОСК-2, ОСК-3, предусматривающих новое, высокотехнологическое оборудование, позволяющее повысить производительность и эффективность очистки сточных вод, с переключением существующих выпусков на эти очистные сооружения;

- прокладка нового канализационного коллектора по ул. Менделеева;

- капитальный ремонт канализационного коллектора Северо-Западного района;

- плановый ремонт (реновация) канализационных сетей в объеме до 5% от общей протяженности в год;

- плановый ремонт канализационных колодцев;

- строительство канализации и локальных очистных сооружений в районах, не охваченных централизованными системами водоотведения.

# Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

## 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Удельным водоотведением (или нормой водоотведения) называется среднесуточное (за год) количество воды, расходуемое на 1 жителя, пользующегося системой водоотведения (л/сут.∙ч). На промышленных предприятиях удельным водоотведением называется количество сточных вод, образующееся при выпуске единицы продукции.

Считается, что удельное водоотведение равно удельному водопотреблению, поэтому величина удельного водоотведения принимается по СНиП 2.04.02-84 в зависимости от степени благоустройства районов и местных условий. В эту норму входит:

1. Количество воды, потребляемое в быту;

2.Количество воды, потребляемое на коммунальных предприятиях.

Исключения составляют: больницы, санатории, дома отдыха, гостиницы, гаражи и промышленные предприятия. В не канализованных районах удельное водоотведение принимается из расчета 25 л/сут. на 1 жителя.

На промышленных предприятиях различают удельное водоотведение бытовых сточных вод, которое равно 45 л/смену для горячих цехов (с тепловыделением более 80 кДж/ч на 1 м3) и 25 л/смену – для холодных, а также водоотведение душевых стоков – 500 л/смену при продолжительности 45 минут.

Неучтенные расходы допускается принимать в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Известно, что водоотведение стоков, как и водопотребление, в течение времени происходит неравномерно. Например, в ночное время водоотведение ниже, чем в дневное и т.д. Различают неравномерность суточного и часового водоотведения, которые характеризуют коэффициентами неравномерности.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения в 2013 году представлен в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1.

| Показатели | Ед. изм. | КОС №1 | КОС №2 | КОС №3 | КОС№4 | КОС №5 | КОС №7 | КОС мол. завод | КОС Поли-кор | КОС Томна | КОС ДХЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс.м3 | 26,77 | 88,43 | 159,64 | 2 087,2 | 5,86 | 10,15 | 34,09 | 112,58 | 453,86 | 141,31 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 3,20 | 10,56 | 19,07 | 249,26 | 0,70 | 1,21 | 2,27 | 7,50 | 30,25 | 8,841 |
| Прочие | тыс.м3 | 6,21 | 20,53 | 37,06 | 484,49 | 1,36 | 2,36 | 5,94 | 19,62 | 79,09 | 21,465* |
| Прием сточных вод всего | тыс.м3 | 36,18 | 119,52 | 215,77 | 2 820,9 | 7,92 | 13,72 | 42,3 | 139,7 | 563,2 | 171,62 |

* включая стоки собственного производства в количестве 15,04 тыс.м3 /год.

Как видно из таблицы, наибольший объём сточных вод, свыше 75,5 %, принимается от многоквартирного жилого сектора.

## 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Фактический приток сточных вод неорганизованного стока происходит в период массового выпадения осадков, а также в период весеннего паводка. Персонал МУП «Водоканал» в период паводка проводит мероприятия, направленные на уменьшение объёма неорганизованного притока сточных вод. Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого числа приборов учета.

## 10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды.

Измерение объёма сточных вод, поступающих на очистные сооружения, осуществляется на основании показаний приборов учета на КОС, эксплуатируемые ООО «Жилсервис» и на ОСК-1 эксплуатируемые ООО «РегионИнфраСистемы-Иваново»:

- КОС «Молокозавод» - расходомер акустический ЭХО – Р – 02;

- КОС «Поликор» - водомер ВМХ 80;

- КОС «Томна» - счетчик корреляционный ультразвуковой ДРК – С.

- ОСК-1 - расходомер-счётчик ультразвуковой «ВЗЛЁТ РСЛ-212»

На остальных очистных сооружениях приборный учет, принимаемых сточных вод, не организован.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

## 10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей, представлены в таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2003 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС №1 | тыс.м3 | 48,6 | 41,0 | 39,9 | 38,7 | 37,7 | 36,2 |
| КОС №2 | тыс.м3 | 160,6 | 135,5 | 131,7 | 128,0 | 124,4 | 119,5 |
| КОС №3 | тыс.м3 | 289,9 | 244,5 | 237,7 | 231,1 | 224,6 | 215,8 |
| КОС№4 | тыс.м3 | 3789,6 | 3197,1 | 3107,8 | 3021,0 | 2936,6 | 2820,9 |
| КОС №5 | тыс.м3 | 10,6 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 7,9 |
| КОС №7 | тыс.м3 | 18,4 | 15,5 | 15,1 | 14,7 | 14,3 | 13,7 |
| КОС молокозавод | тыс.м3 | 56,8 | 47,9 | 46,6 | 45,3 | 44,0 | 42,3 |
| КОС Поликор | тыс.м3 | 187,7 | 158,3 | 153,9 | 149,6 | 145,4 | 139,7 |
| КОС Томна | тыс.м3 | 756,6 | 638,3 | 620,5 | 603,1 | 586,3 | 563,2 |
| КОС ДХЗ | тыс.м3 | 230,6 | 194,5 | 189,1 | 183,8 | 178,7 | 171,6 |

## 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС №1 | тыс.м3 | 36,18 | 36,46 | 36,76 | 37,05 | 37,35 | 39,48 |
| КОС №2 | тыс.м3 | 119,52 | 120,48 | 121,44 | 122,41 | 123,39 | 130,45 |
| КОС №3 | тыс.м3 | 215,77 | 217,49 | 219,23 | 220,98 | 222,74 | 235,49 |
| КОС№4 | тыс.м3 | 2 820,90 | 2 843,42 | 2 866,12 | 2 889,01 | 2 912,07 | 3 078,77 |
| КОС №5 | тыс.м3 | 7,92 | 7,98 | 8,04 | 8,11 | 8,17 | 8,64 |
| КОС №7 | тыс.м3 | 13,72 | 13,83 | 13,94 | 14,05 | 14,16 | 14,97 |
| КОС молокозавод | тыс.м3 | 42,30 | 42,64 | 42,98 | 43,32 | 43,67 | 46,17 |
| КОС Поликор | тыс.м3 | 139,70 | 140,82 | 141,94 | 143,07 | 144,22 | 152,47 |
| КОС Томна | тыс.м3 | 563,20 | 567,70 | 572,23 | 576,80 | 581,40 | 614,68 |
| КОС ДХЗ | тыс.м3 | 171,62 | 172,99 | 174,37 | 175,76 | 177,16 | 187,30 |
| ОСК-1 | тыс.м3 | - | - | 1 623, 60 | 1 647,30 | 1 675,80 | 1 834,10 |

# Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.

## 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Согласно данным генерального плана города Кинешма, прогноз на проектную перспективу определен как увеличение текущей численности населения, количество которого на расчетный период до 2026 г. определён в 95,0 тыс. человек.

Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод, в централизованную систему водоотведения, рассчитанное исходя из динамики изменения численности населения городского поселения и исходя из неизменности норм водопотребления и водоотведения представлено в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС №1 | тыс.м3 | 36,18 | 36,46 | 36,76 | 37,05 | 37,35 | 39,48 |
| КОС №2 | тыс.м3 | 119,52 | 120,48 | 121,44 | 122,41 | 123,39 | 130,45 |
| КОС №3 | тыс.м3 | 215,77 | 217,49 | 219,23 | 220,98 | 222,74 | 235,49 |
| КОС№4 | тыс.м3 | 2 820,90 | 2 843,42 | 2 866,12 | 2 889,01 | 2 912,07 | 3 078,77 |
| КОС №5 | тыс.м3 | 7,92 | 7,98 | 8,04 | 8,11 | 8,17 | 8,64 |
| КОС №7 | тыс.м3 | 13,72 | 13,83 | 13,94 | 14,05 | 14,16 | 14,97 |
| КОС молокозавод | тыс.м3 | 42,30 | 42,64 | 42,98 | 43,32 | 43,67 | 46,17 |
| КОС Поликор | тыс.м3 | 139,70 | 140,82 | 141,94 | 143,07 | 144,22 | 152,47 |
| КОС Томна | тыс.м3 | 563,20 | 567,70 | 572,23 | 576,80 | 581,40 | 614,68 |
| КОС ДХЗ | тыс.м3 | 171,62 | 172,99 | 174,37 | 175,76 | 177,16 | 187,30 |
| ОСК-1 | тыс.м3 | - | - | 1 623, 60 | 1 647,30 | 1 675,80 | 1 834,10 |

## 11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Система централизованного водоотведения городского округа Кинешма состоит из системы трубопроводов канализационных сетей, охватывающих часть городского поселения, сооружений на них и площадок очистных сооружений.

В настоящее время централизованная система канализации в городском округе Кинешма представляет собой одиннадцать, по числу КОС, локальных зон водоотведения. Каждая локальная зона централизованной системы водоотведения городского округа Кинешма, представляет собой совокупность самотечных и/или напорных участков канализационных сетей, сооружений на них и действующего комплекса очистных сооружений.

Процент охвата централизованными (локальными) системами водоотведения жителей жилого сектора по городскому округу Кинешма составляет 74,0 %. К системе централизованной канализации подключены объекты капитального строительства в зонах высокоплотной застройки до 4-х этажей, от 3-х этажей и выше и от 5-ти этажей и выше, частично в зоне малоэтажной застройки, а так же общественной и производственно-коммунальных зонах. Малоэтажная застройка с приусадебными участками в основном не канализована, а оборудована выгребными ямами.

Постановлением администрация городского округа Кинешма от 30 апреля 2014 г. N 1022п определены три организации, так же постановлением администрация городского округа Кинешма от 05ноября 2014 г. N 2727п определена еще одна организация,  являющиеся гарантирующими организациями для централизованных систем водоотведения на территории городского округа Кинешма:

- муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»,

- ООО «Жилсервис»,

- ООО «Дмитриевский химический завод – Производство».

- ООО «РегионИнфраСистемы-Иваново»

Для гарантирующих организаций установлены зоны деятельности, совпадающие с территориями, от которых производится отвод сточных вод.

- ООО «Дмитриевский химический завод – Производство» - зона деятельности в микрорайоне "Дмитриевский химический завод" ограничивается территорией, расположенной в пределах улиц города Кинешма:

ул. Авиационная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6-а, д. 7/14;

ул. Бориса Кустодиева, д. 2, д. 4, д. 20, д. 24, д. 26;

ул. Ивана Виноградова, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16 - 18, д. 18-а, д. 19 - 25, д. 27 - 29, д. 31, д. 33, д. 37-а, д. 43, д. 44;

ул. Парковая, д. 2, д. 2-а, д. 3, д. 5, д. 6, д. 16;

ул. Молодежная, д. 3 - 6, д. 8, д. 12/26;

ул. Районная, д. 1, д. 4;

ул. 3 Районная, д. 4, д. 8, д. 10;

ул. Южская, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22-а, д. 22-б, д. 24 - 28, д. 37, д. 45, д. 45-а, д. 54, д. 65/2.

- ООО «Жилсервис» - зона деятельности в микрорайоне «Молокозавод» ограничивается территорией, расположенной в пределах улиц города Кинешма:

ул. Вичугская, д. 134-б;

ул. Смольная, д. 38, д. 40, д. 42, д. 42-а, д. 42-б, д. 44, д. 46;

3-й Трудовой пер., д. 9-а;

4-й Трудовой пер., д. 31, д. 33, д. 35.

- ООО «Жилсервис» - зона деятельности в микрорайоне «Поликор» ограничивается территорией, расположенной в пределах улиц города Кинешма:

ул. Вичугская, д. 102, д. 104, д. 106, д. 108, д. 124, д. 124-а, д. 126, д. 132, д. 134, д. 136;

ул. Кр. Металлист, д. 2, д. 12, д. 14, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39;

ул. Смольная, д. 1, д. 7, д. 9, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 32;

ул. Трудовая, д. 3;

3-й Трудовой пер., д. 4.

- ООО «Жилсервис» - зона деятельности в микрорайонах «Томна» и «Озерки» ограничивается территорией, расположенной в пределах улиц города Кинешма:

ул. Аристарха Макарова, д. 39, д. 41, д. 41-а, д. 43, д. 43-б, д. 45, д. 47, д. 51, д. 52, д. 52-а, д. 52-б, д. 54, д. 56, д. 56-а, д. 58/1, д. 58-а, д. 60, д. 62, д. 70, д. 72, д. 74, д. 76, д. 78, д. 94, д. 96, д. 98, д. 100, д. 102, д. 104-а, д. 106, д. 106-а, д. 108;

ул. Веснина, д. 1 - 7, д. 11, д. 12, д. 15 - 17, д. 19, д. 20, д. 32, д. 34;

ул. Елены Павловской, д. 1/7, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9;

ул. Карла Либкнехта, д. 2;

ул. Кирпичная, д. 1-а, д. 5;

ул. Кирпичный завод, д. 7, д. 9;

ул. Красногорская, д. 1, д. 3, д. 5, д. 6, д. 8, д. 8-б, д. 30/1, д. 32, д. 34;

пос. Красноволжец, д. 1 - 27, д. 30, д. 32 - 34, д. 36, д. 38;

ул. Ломоносова, д. 17, д. 17-б, д. 19, д. 19-а, д. 20, д. 20-б, д. 21-б, д. 21/10, д. 21/23, д. 24, д. 29, д. 62, д. 64;

пер. Ломоносова, д. 4;

ул. им. Мечникова, д. 30, д. 32, д. 34, д. 37, д. 39, д. 40, д. 43, д. 45;

ул. им. Можайского, д. 1/34, д. 3, д. 4;

ул. им. Павлова, д. 30, д. 42/16, д. 46, д. 48/27, д. 53/145, д. 55, д. 59, д. 65, д. 67, д. 69, д. 71, д. 77/14, д. 79, д. 93;

ул. Пионерская, д. 2/66, д. 3 - 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 21, д. 22, д. 24, д. 25;

ул. Полянская, д. 18, д. 19, д. 22, д. 23, д. 25;

ул. Республиканская, д. 2/12, д. 10;

ул. Скрябина, д. 2, д. 5, д. 7 - 10, д. 12 - 15, д. 15-а, д. 17, д. 18/46, д. 19 - 22, д. 24;

ул. Танкистов, д. 4 - 7, д. 9, д. 13, д. 15;

ул. Текстильная, д. 2, д. 4-б, д. 6, д. 8, д. 14, д. 16, д. 26;

ул. им. Урицкого, д. 2, д. 2-а, д. 4, д. 4-а, д. 4-б, д. 4-в, д. 5, д. 6, д. 6-а, д. 8, д. 15, д. 21;

ул. Фурманова, д. 1, д. 3;

ул. Школьная, д. 6-а, д. 12;

ул. 12 Декабря, д. 23;

ул. Рыжова, д. 46.

- ООО «РегионИнфраСистема-Иваново» - зона действия часть территории на северо-западной части города многоквартирной застройки и учреждений, п. Первомайский и с. Октябрьский отвод сточных вод от которых организован на ОСК-1.

- МУП «Водоканал» - зону деятельности в пределах территории городского округа Кинешма (за исключением территорий, перечисленных выше).

Зону деятельности в пределах территории городского округа Кинешма гарантирующей организации муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" следует подразделять на технологические зоны водоотведения, совпадающие с территориями, от которых производится отвод сточных вод на соответствующие очистные сооружения:

- часть территории города многоквартирной застройки и учреждений, локализованная близ центральной областной больницы в районе улицы Кривоногова и близлежащих, отвод сточных вод от которой организован на КОС № 1;

- часть территории города многоквартирной застройки и учреждений в районе улицы Спортивная и близлежащих (район «Сокольники»), отвод сточных вод от которой организован на КОС № 2;

- территория центральной, исторической части города многоквартирной застройки и учреждений, отвод сточных вод от которой организован на КОС № 3;

- территория северо-западной части города (севернее р. Казоха) многоквартирной застройки и учреждений, отвод сточных вод от которой организован на КОС № 4;

- часть территории города многоквартирной застройки и учреждений близлежащей к котельной № 13 МУП «ОКиТС», отвод сточных вод от которой организован на КОС № 5;

- часть территории в юго-западной части города многоквартирной застройки и учреждений в районе ул. Тарутихинская, отвод сточных вод от которой организован на КОС № 7.

- часть территории на северо-западной части города многоквартирной застройки и учреждений, п. Первомайский и с. Октябрьский отвод сточных вод от которых организован на ОСК-1.

Малоэтажная застройка с приусадебными участками в подавляющем большинстве не канализована, а оборудована выгребными ямами.

## 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1.

| Показатели | Ед. изм. | Проектная мощность | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС №1 | м3/сут. | 218 | 99,90 | 100,70 | 101,51 | 102,32 | 108,17 |
| КОС №2 | м3/сут. | 518 | 330,08 | 332,71 | 335,37 | 338,05 | 357,40 |
| КОС №3 | м3/сут. | 75 | 595,86 | 600,62 | 605,41 | 610,25 | 645,18 |
| КОС№4 | м3/сут. | 1600 | 7790,20 | 7852,39 | 7915,09 | 7978,28 | 8434,99 |
| КОС №5 | м3/сут. | 100 | 21,86 | 22,03 | 22,21 | 22,39 | 23,67 |
| КОС №7 | м3/сут. | 150 | 37,88 | 38,19 | 38,49 | 38,80 | 41,02 |
| КОС молокозавод | м3/сут. | 700 | 116,82 | 117,75 | 118,69 | 119,64 | 126,48 |
| КОС Поликор | м3/сут. | 980 | 385,80 | 388,88 | 391,98 | 395,11 | 417,73 |
| КОС Томна | м3/сут. | 10948 | 1555,33 | 1567,75 | 1580,27 | 1592,88 | 1684,07 |
| КОС ДХЗ | м3/сут. | 1500 | 473,93 | 477,72 | 481,53 | 485,38 | 513,16 |
| ОСК-1 | м3/сут. | 20000 | - | 6697,34 | 6763,85 | 6815,59 | 7259,43 |

Как видно из приведённой таблицы, дефицит мощности очистных сооружений городского округа Кинешма отмечается для КОС № 3 «Центральная» и КОС № 4 «Казоха». На остальных канализационных очистных сооружениях дефицит мощности не прогнозируется.

## 11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов централизованной системы водоотведения городского округа Кинешма производится через систему самотечных трубопроводов, сети канализационных насосных станций и напорных коллекторов.

Гидравлические уклоны и диаметры самотечных трубопроводов и коллекторов подобраны с учётом обеспечения так называемой «самоочищающей скорости», а также с учётом рельефа местности, планировки кварталов, расположения предприятий, организаций в городе, степени благоустройства жилых домов, перспективы развития города и возможности максимального охвата территории самотечной сетью. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. КНС предназначены для перекачки и подъема сточных вод в систему канализации и обеспечивают распределение гидравлических режимов системы водоотведения города.

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемное (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой, что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

Централизованная система водоотведения городского округа Кинешма, включает в себя совокупность самотечных и напорных участков канализационных сетей, сооружений на них, пятнадцати канализационно-насосных станций и десяти действующих площадок очистных сооружений. Технические характеристики КНС представлены в таблице 9.2.1.

## 11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны и их действия.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 11.5.1.

Таблица 11.5.1.

| Показатели | Ед. изм. | Проектная | 2013 г. | Резерв | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС №1 | м3/сут | 218 | 36,18 | 181,82 | - |
| КОС №2 | м3/сут | 518 | 119,52 | 398,48 | - |
| КОС №3 | м3/сут | 75 | 215,77 | - | 140,77 |
| КОС№4 | м3/сут | 1600 | 2 820,90 | - | 1 220,90 |
| КОС №5 | м3/сут | 100 | 7,92 | 92,08 | - |
| КОС №7 | м3/сут | 150 | 13,72 | 136,28 | - |
| КОС молокозавод | м3/сут | 700 | 42,30 | 657,70 | - |
| КОС Поликор | м3/сут | 980 | 139,70 | 840,30 | - |
| КОС Томна | м3/сут | 10948 | 563,20 | 10 384,80 | - |
| КОС ДХЗ | м3/сут | 1500 | 171,62 | 1 328,38 | - |

Дефицит мощности очистных сооружений городского округа Кинешма отмечается для КОС № 3 «Центральная» и КОС № 4 «Казоха». Данные КОС работают с перегрузкой по количеству принимаемых стоков и не отвечают по своему составу современным требованиям, имеют высокий процент износа и, следовательно, работают неудовлетворительно. Концентрации загрязняющих веществ в очищенной воде, сбрасываемой с них в водоёмы, в несколько раз превышают ПДК рыбохозяйственных водоёмов.

На остальных канализационных очистных сооружениях отмечается резерв мощности. В связи с сокращением объема сброса в городскую канализационную сеть хозяйственно-бытовых сточных вод, в настоящее время на КОС поступает меньший, по сравнению с проектными показателями, объём, что так же отрицательно влияет на технологический режим работы очистных сооружений.

# Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

## 12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основными целями и задачами развития централизованной системы водоотведения является достижение:

- повышенной надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей, снижение количества аварий на сетях водоотведения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры, снижения уровня потерь в системах водоотведения;

- сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры: повышение уровня загрузки оборудования в системах водоотведения, максимальное обеспечение системы водоотведения приборами учёта;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей: доступность централизованного водоотведения для потребителей жилых домов и организаций, дополнительные объёмы ресурса по подключаемым объектам;

- повышение уровня очистки сточных вод.

## 12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлен в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1.

| № п/п | Наименование мероприятий | выполнение по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| Водоотведение |
| 1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района Ду 600-800мм. | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора по ул. Менделеева. | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений ОСК-2, ОСК-3. | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Разработка ПСД на строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец». | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец». | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Разработка ПСД на реконструкцию сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2». | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Реконструкция сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2». | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148. | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД. | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Разработке ПСД и строительство сетей канализации Северо-Западного района. | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники. | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» с устройством иловых карт, подъездных путей, укреплением стен аэротенков и разработка ПСД. | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Городские системы канализаций периодически нуждаются в ремонте. Неполадки в системе канализационных трубопроводов обычно устраняются работниками жилищно-коммунального хозяйства с немалой затратой финансовых средств и трудовых ресурсов. Надежная, качественная работа канализационных систем – одна из важнейших задач любого городского хозяйства. Любые неполадки в работе городских канализаций могут обернуться не только существенным нарушением нормального ритма жизни горожан, работы предприятий и организаций, но и утечке агрессивных сред, заражению почвы, грунтовых вод, ухудшению общей санитарно-эпидемиологической обстановки в районе аварии. Поэтому ремонт канализации относится к наиболее востребованной области услуг, которые должны проводиться своевременно, регулярно и достаточно оперативно.

Обслуживание канализационных систем, плановое или аварийное, очистка, ремонт должны проводиться только специалистами с применением профессионального оборудования. Пренебрежение регулярной очисткой канализационных сетей непременно приведет к снижению пропускной способности, уменьшению сечения трубопровода, а впоследствии это грозит его выходом из строя.

Для ремонта и очистки канализации применяется множество методов. Устранение засоров может осуществляться гидродинамическим, термическим, механическим и химическим методом прочистки труб.

Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы водоотведения являются повышение уровня очистки сточных вод, подключение новых абонентов к системе централизованного водоотведения, поддержание канализационных сетей и сооружений на них в надлежащем техническом состоянии, оборудование очистных сооружений приборами коммерческого учета сточных вод.

## 12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма на 2014-2024 годы предусмотрено строительство и реконструкция следующих объектов централизованной системы водоотведения:

- Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец».

- Реконструкция сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2».

- Присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148.

- Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района.

- Строительство сетей канализации Северо-Западного района.

- Замена изношенных канализационных сетей.

- Реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» с устройством иловых карт, подъездных путей, укреплением стен аэротенков.

В 2015 г. в г. о. Кинешма введены в эксплуатацию БОС (выпуск №5) - ОСК-1. С вводом I очереди ОСК-1 в эксплуатацию станция «Казоха» (КОС №4) переведена на резервный режим работы.

## 12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах городского округа Кинешма предусмотрено в рамках строительства сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец» и разработки ПСД на строительство очистных сооружений ОСК-2, ОСК-3.

## 12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Границы и размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ.

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно с железнодорожными путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций.

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

Для улучшения качества предоставляемых услуг по водоотведению планируется строительство:

- Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец».

- Реконструкция сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2».

- Присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148.

- Строительство сетей канализации Северо-Западного района.

Трассировка маршрута прохождения канализационных сетей для канализования планируемых к строительству объектов социально-культурного и жилого назначения определяется на этапе проектирования данных объектов.

Капитальный ремонт и замена изношенных канализационных сетей производится без изменения трассировки объектов. Реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» с устройством иловых карт, подъездных путей, укреплением стен аэротенков производится на существующей площадке КОС ООО «ДХЗ-Производство».

## 12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” и другими нормативными документами в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Режимом территории СЗЗ запрещено размещение на ее территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в городском округе Кинешма предусматривается:

- дальнейшее развитие системы централизованной канализации;

- строительство, реконструкция, ремонт существующих очистных сооружений;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

## 12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусматривается:

- Сетей канализации и локальных очистных сооружений микрорайонов «Пушкинский» и «Красноволжец» в границах вышеуказанных районах.

- Сетей канализации Северо-Западного района в границах вышеуказанного района.

- Реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» с устройством иловых карт, подъездных путей, укреплением стен аэротенков на площадке существующих очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство».

- Ввод в эксплуатацию очистных сооружений по ул. Баха.

Границы зон размещения планируемых к строительству объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются при проектировании и в соответствии с требованиями нормативных документов.

Трассировка маршрута прохождения сетей водоотведения планируемых к строительству объектов определяется на этапе проектирования данных объектов.

# Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

## 13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Кинешма предусматривается ряд мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов централизованного водоотведения:

- ввод в эксплуатацию очистных сооружений по ул. Баха;

- строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец»;

- реконструкция сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2»;

- капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района;

- реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» с устройством иловых карт, подъездных путей, укреплением стен аэротенков;

- плановый ремонт канализационных сетей;

- плановый ремонт канализационных колодцев.

Целью данных мероприятий является снижение концентрации, количества (массы) загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, содержащихся в составе сточных вод, предотвращение разливов хозяйственно-бытовых сточных вод на поверхность и загрязнения почв и грунтовых вод.

## 13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливались на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что привело к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, использованию или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния.

Для сохранения надлежащего санитарно-эпидемиологического и экологического состояния необходимо незамедлительно решить вопрос рекультивации иловых площадок в черте города. Реализация инженерных мероприятий по возврату выведенных из оборота земель в черте города помимо экологического значения имеет высокую экономическую и социальную значимость: осадок должен быть удален, переработан и безопасно утилизирован, а освобожденная территория рекультивирована под жилищное строительство или другое рациональное использование.

Утилизацию осадков сточных вод следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков».

# Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентиро-вочная стоимость, тыс. руб. (в ценах 2012 г.) | выполнение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района Ду 600-800мм. | 8000 | - | - | - | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора по ул. Менделеева. | 13000 | - | - | - | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений ОСК-2, ОСК-3. | 21400 | - | - | - | - | 10700 | 10700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Разработка ПСД на строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец». | 2000 | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец». | 20000 | - | - | 6600 | 6600 | 6800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Разработка ПСД на реконструкцию сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2». | 900 | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Реконструкция сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2». | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148. | 1200 | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД. | 9000 | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Разработке ПСД и строительство сетей канализации Северо-Западного района. | 12000 | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 11 | Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники. | 26000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 12 | Реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» с устройством иловых карт, подъездных путей, укреплением стен аэротенков и разработка ПСД. | 1000 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

4) показатели очистки сточных вод;

5) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1.

| № | Показатель | Ед.изм. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024г. |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1. | Удельное количество аварийных происшествий на сетях канализации. | шт./1 км. | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене. | % | 40,70 | 38,78 | 36,96 | 35,22 | 33,57 | 23,96 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 2.1. | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Показатели качества очистки сточных вод |
| 3.1. | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса. | % | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 72,44 | 72,44 | 100,0 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| 4.1. | Энергоэффективность водоотведения (транспортировка сточных вод). | кВт/ м. куб. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4.2. | Обеспеченность очистных сооружений приборами учета. | % | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |

*- отключений жилых домов от централизованной системы водоотведения не производилось.

# Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в городском округе Кинешма не выявлены.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

3            4

5

6

8

2

7

9

1

коагулятор

преаммонизация

хлорная вода с электролизной